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Глава 1. 

[bookmark: _Toc232953358]Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953359]Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953360]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и структуры договорных отношений между ними
Кипенское сельское поселение - муниципальное образование в южной части Ломоносовского района Ленинградской области. Административный центр - деревня Кипень. В состав территории Кипенского сельского поселения на основании закона Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» также входят еще 11 населённых пунктов: деревня Витино, деревня Волковицы, деревня Глухово, поселок Глухово (Лесопитомник), поселок Дом отдыха «Волковицы», деревня Келози, деревня Кипень, деревня Трудовик, деревня Черемыкино, поселок Черемыкинская Школа, деревня Шундорово.
По состоянию на начало 2026 года численность постоянного населения составляет 6424 чел.
Системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования имеются в двух населенных пунктах: д. Кипень и д. Келози. Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения с 01 ноября 2025 года в д. Келози осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Тепловая Компания»; с 01 октября 2025 года в д. Кипень – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА».
До указанных дат деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования осуществляло АО «Инженерно-Энергетический Комплекс».
Теплоснабжающие организации на территории Кипенского сельского поселения реализуют тепловую энергию напосредственно потребителям в пределах централизованных систем, образованных на базе соответствующих котельных.


[bookmark: _Toc232953361]Описание зон деятельности производственных котельных
На территории Кипенского сельского поселения производственные котельные отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953362]Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
На территориях муниципального образования, неохваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники тепла. Индивидуальное отопление преимущественно осуществляется сжиганием печного топлива, в отдельных случаях – за счет индвидуальных котлов на газообразном топливе.
Централизованное горячее водоснабжение на объектах с печным отоплением отсутствует.

[bookmark: _Toc232953363]Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения с 01 ноября 2025 года в д. Келози осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Тепловая Компания»; с 01 октября 2025 года в д. Кипень – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА».
До указанных дат деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования осуществляло АО «Инженерно-Энергетический Комплекс».


[bookmark: _Toc232953364]Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc232953365]Структура и технические характеристики основного оборудования
ООО «ВЕСТА» эксплуатирует на территории д. Кипень два источника тепловой энергии:
Котелньая д. Кипень – установленной мощностью 16,96 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией многоквартирную застройку, жилые дома и общественно-деловую застройку.
Котельная д. Кипень Школа – установленной мощностью 1,05 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией единственного потребителя – школу.
Котельная д. Кипень
Котельная д. Кипень оборудована двумя паровыми котлами ДКВР 10/13 и одним паровым котлом ДКВР 6,5/13. 
Паровые котлы ДКВР 10/13 оборудованы чугунными питательными экономайзерами ЭП1-330. Тягодутьевая установка котла №1 включает в себя вентилятор ВД-12 и дымосос Д-12. Котел №2 оборудован вентилятором ДН-12,5 и дымососом ВДН-12,5. Паровой котел ДКВР 6,5/13 оборудован чугунным экономайзером ЭП2-236. Тягодутьевая установка котла включает в себя вентилятор ВД-10 и дымосос ДН-10.
Основное топливо котельной – природный газ. Резервное топливо отсутствует.
Общий вид установленного основного оборудования приведен на рисунке ниже.
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Основное оборудование котельной д. Кипень

Котельная д. Кипень Школа
Котельная д. Кипень оборудована двумя водогрейными котлами Viessmann Vitoplex 100 PV1 620.
Основное топливо котельной – природный газ. Резервное топливо отсутствует.
Общий вид установленного основного оборудования приведен на рисунке ниже.
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Основное оборудование котельной д. Кипень Школа


ООО «СЗТК» эксплуатирует на территории д. Келози одну котельную:
Котелньая д. Келози – установленной мощностью 3,78 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергий многоквартирную застройку, жилые дома и общественно-деловую застройку.
В котельной установлено два водогрейных котла Термотехник ТТ100.
Основное топливо котельной – природный газ. Резервное топливо отсутствует.
Общий вид установленного основного оборудования приведен на рисунке ниже.
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Основное оборудование котельной д. Келози


[bookmark: _Toc232953366]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Сведения об установленной тепловой мощности котельных на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.
Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	Наименование источника
	Тип котлов
	Станционный номер оборудования 
	Тепловая мощность (по паспортным данным), Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч

	ООО «Веста»

	Котельная д. Кипень
	ДКВР 10/13
	1
	6,5
	16,96

	
	ДКВР 10/13
	2
	6,5
	

	
	ДКВР 6,5/13
	3
	3,96
	

	Котельная д. Кипень Школа
	Viessmann Vitoplex 100 PV1 620
	1
	0,516
	1,032

	
	Viessmann Vitoplex 100 PV1 620
	2
	0,516
	

	ООО «СЗТК»

	Котельная д. Келози
	Термотехник ТТ100
	1
	1,89
	3,78

	
	Термотехник ТТ100
	2
	1,89
	



[bookmark: _Toc232953367]Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953368]Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 
Объемы потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужны представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Собственные и хозяйственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч

	1
	Котельная д. Кипень
	16,96
	16,96
	0,16
	16,80

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	1,032
	1,032
	0,01
	1,02

	3
	Котельная д. Келози
	3,78
	3,78
	0,03
	3,75




[bookmark: _Toc232953369]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сведения о сроках эксплуатации основного оборудования приведены в таблице ниже.
Сведения о сроках эксплуатации основного оборудования
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива
	Тип котлов / ст. №
	Год ввода в эксплуатацию / последнего освидетельствования
	Год проведения режмно-наладочных мероприятий 

	1
	Котельная д. Кипень
	Природный газ
	ДКВР 10/13 /1
	1977
	 

	
	
	
	ДКВР 10/13 /2
	1977
	 

	
	
	
	ДКВР 6,5/13 /3
	1977
	 

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	Природный газ
	Viessmann Vitoplex 100 PV1 620 /1
	2011
	 

	
	
	
	Viessmann Vitoplex 100 PV1 620 /2
	2011
	 

	3
	Котельная д. Келози
	Природный газ
	Термотехник ТТ100 /1 
	2019
	 

	
	
	
	Термотехник ТТ100 /2
	2019
	 



[bookmark: _Toc232953370]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Схемы выдачи тепловой мощности котельных Кипенского сельского поселения приведены на рисунках ниже.
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Технологическая схема котельной д. Кипень
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Технологическая схема котельной д. Кипень Школа
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Технологическая схема котельной д. Келози

[bookmark: _Toc232953371]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – котельных, на территории Кипенского сельского поселения осуществляется качественным способом по температурному графику 95/70 ℃ от котельной д. Кипень, и по температурному графику 90/70 ℃ от котельных д. Келози и д. Кипень Школа.
Утвержденные температурные графики для источников тепловой энергии Кипенского сельского поселения приведены на рисунках ниже.
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Температурный график от котельной д. Кипень
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Температурный график от котельной д. Кипень Школа
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Температурный график от котельной д. Келози

[bookmark: _Toc232953372]Среднегодовая загрузка оборудования
Сведения о среднегодовой загрузке оборудования источников тепловой энергии на территории Кипенского сельского поселения, представлены в таблице ниже.
Среднегодовая загрузка оборудования за 2025 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2025

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования ТМ, час.

	1
	Котельная д. Кипень
	16,80
	4703
	279,87

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	1,02
	310
	302,95

	3
	Котельная д. Келози
	3,75
	2 529,20
	674,02

	ИТОГО:
	21,58
	7542,20
	349,50



[bookmark: _Toc232953373]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети на котельной д. Кипень не осуществляется.
Сведения об установленных на котельных д. Кипень Школа и д. Келози приборах учета приведены в таблице ниже.
Приборы учета, установленные на котельных
	Прибор
	Зав.номер
	След.поверка

	Котельная д. Кипень Школа

	ВКТ-7
	-
	-

	ПРЭМ-50 - 2 шт
	-
	-

	ПРЭМ-32
	-
	-

	ПРЭМ-20
	-
	-

	КТСП-Н
	-
	-

	Котельная д. Келози

	СПГ 761.2
	№20822
	47266

	ТМТ-2-5
	№792
	46179

	СТГ-80-250
	№22671
	47214

	МИДА-ДА-13П
	№17205873
	46469

	ПРОМА-ИДМ
	№611061
	 

	ВСХНд-65
	№17311713
	47547

	ЭССА
	№16629
	46414



[bookmark: _Toc232953374]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Сведения по отказам и восстановлению оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.


[bookmark: _Toc232953375]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

[bookmark: _Toc232953376]Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Кипенского сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953377]Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Технические характеристики основного оборудования источников тепловй энергии на территории Кипенского сельского поселения актуализированы в соответствии с предоставленными сведениями.


[bookmark: _Toc232953378]Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc232953379]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной д. Кипень составляет 4456 м в однотрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 200 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети равен 123 мм.
Структура тепловых сетей от котельной представлена в таблице ниже.
Структура тепловых сетей от котельной д. Кипень
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Год ввода
	Длина участка, м
	DN
	Вид прокладки тепловой сети

	Котельная "Кипень"
	ТК-1
	1986
	110
	200
	Надземная

	См.Д1
	См.Д2
	1973
	25
	100
	Подземная канальная

	См.Д2
	Ропшинское шоссе, д.21
	1973
	94
	80
	Подземная канальная

	ТК-1
	УТ-1
	1973
	17
	100
	Надземная

	ТК-1
	ТК-2
	1986
	270
	200
	Надземная

	ТК-2
	ТК-3
	1973
	80
	200
	Подземная канальная

	ТК-2
	УТ-6
	1966
	55
	69
	Подземная канальная

	ТК-3
	УТ-7
	1973
	25
	150
	Надземная

	ТК-3
	УТ-12
	1973
	85
	150
	Подземная канальная

	ТК-4
	ДК Кипень и МКОУ ДО Кипенская
	1973
	76
	100
	Подземная канальная

	ТК-4
	УТ-10
	1973
	65
	125
	Подземная канальная

	ТК-5
	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"
	1966
	7
	50
	Надземная

	ТК-5
	УТ-5
	1973
	40
	80
	Надземная

	ТК-6
	Нарвское шоссе, д.33
	1973
	7
	50
	Надземная

	ТК-6
	ТК-6А
	1973
	30
	80
	Подземная канальная

	ТК-6А
	Нарвское шоссе, д.31
	1973
	12
	50
	Надземная

	ТК-6А
	ООО "Система"
	1973
	25
	50
	Надземная

	ТК-7
	ТК-8
	1973
	49
	69
	Надземная

	ТК-7
	Нарвское шоссе, д.41
	1973
	12
	50
	Надземная

	ТК-8
	Нарвское шоссе, д.43А
	 
	18
	50
	Надземная

	ТК-8
	Нарвское шоссе, д.43
	 
	16
	50
	Надземная

	УТ-1
	УТ-2
	1973
	25
	100
	Надземная

	УТ-1
	Баня Нецветаева И.А.
	1973
	13
	50
	Надземная

	УТ-10
	УТ-11
	1973
	69
	125
	Подземная канальная

	УТ-10
	Ропшинское шоссе, д.1А
	1966
	10
	80
	Подземная канальная

	УТ-11
	См.Д1
	1973
	15
	125
	Подземная канальная

	УТ-11
	Ропшинское шоссе, д.11
	1966
	15
	80
	Подземная канальная

	УТ-12
	Ропшинское шоссе, д.7
	1966
	10
	80
	Подземная канальная

	УТ-12
	УТ-13
	1973
	122
	150
	Подземная канальная

	УТ-13
	УТ-14
	1973
	75
	150
	Подземная канальная

	УТ-13
	Ропшинское шоссе, д.9
	1966
	10
	80
	Подземная канальная

	УТ-14
	Ропшинское шоссе, д.17
	1973
	45
	80
	Подземная канальная

	УТ-14
	УТ-15
	1973
	70
	150
	Подземная канальная

	УТ-15
	УТ-17
	1973
	70
	80
	Подземная канальная

	УТ-15
	Ропшинское шоссе, д.13А
	1966
	13
	80
	Подземная канальная

	УТ-15
	УТ-16
	1973
	15
	80
	Подвальная

	УТ-16
	Ропшинское шоссе, д.19
	1973
	25
	80
	Подземная канальная

	УТ-17
	Ропшинское шоссе, д.15
	1973
	60
	80
	Подземная канальная

	УТ-17
	УТ-18
	1973
	20
	100
	Подвальная

	УТ-18
	МДОУ Ė30 Улыбка
	1973
	65
	100
	Подземная канальная

	УТ-2
	УТ-3
	1973
	42
	100
	Надземная

	УТ-2
	Нарвское шоссе, д.39
	1973
	23
	50
	Надземная

	УТ-3
	УТ-4
	1973
	2
	80
	Надземная

	УТ-3
	ТК-5
	1973
	22
	80
	Надземная

	УТ-4
	ТК-7
	1973
	40
	69
	Надземная

	УТ-4
	Нарвское шоссе, д.37
	1973
	12
	50
	Надземная

	УТ-5
	ТК-6
	1973
	15
	50
	Надземная

	УТ-5
	Нарвское шоссе, д.33А
	1973
	12
	50
	Надземная

	УТ-6
	Марцева Л.Е
	1966
	3
	50
	Подвальная

	УТ-6
	Ревуненкова Т.С.
	1966
	5
	50
	Подвальная

	УТ-7
	УТ-9
	1973
	31
	150
	Надземная

	УТ-7
	УТ-8
	1973
	13
	80
	Надземная

	УТ-8
	ООО "Организация торговли"
	1973
	32
	80
	Надземная

	УТ-8
	МАМО Кипенское СП и ФГУП Почта
	1973
	12
	50
	Надземная

	УТ-9
	ТК-4
	1973
	79
	150
	Подземная канальная

	УТ-9
	Ропшинское шоссе, д.3А
	1966
	20
	80
	Надземная



Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной д. Кипень Школа составляет 328 м в однотрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 100 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети равен 75 мм.
Структура тепловых сетей от котельной представлена в таблице ниже.
Структура тепловых сетей от котельной д. Кипень Школа
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Год ввода
	Длина участка, м
	DN
	Вид прокладки тепловой сети

	Отопление

	Котельная "Кипень" (школа)
	Кипенская школа
	2023
	80
	100
	Подземная канальная

	ГВС

	Котельная "Кипень"(школа, ГВС)
	Кипенская школа
	2023
	80
	50
	Подземная канальная




Суммарная протяженность тепловых сетей от котельной д. Келози составляет 6436 м в однотрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 200 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети равен 102 мм.
Структура тепловых сетей от котельной представлена в таблице ниже.
Структура тепловых сетей от котельной д. Келози
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Год ввода
	Длина участка, м
	DN
	Вид прокладки тепловой сети
	Назначение

	Котельная "Келози"
	ТК-1
	1989
	100
	200
	Надземная
	Отопление

	ТК-2
	ТК-3
	1989
	60
	200
	Надземная
	Отопление

	ТК-3
	ТК-4
	1989
	25
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-4
	ТК-5
	1989
	40
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-5
	ул. Парковая, д.5
	1989
	45
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-4
	ул. Парковая, д.3
	1989
	19
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-3
	ТК-7
	1989
	218
	200
	Надземная
	Отопление

	ТК-1
	УТ-1
	1989
	15
	200
	Надземная
	Отопление

	УТ-1
	ТК-2
	1989
	60
	200
	Надземная
	Отопление

	ТК-5
	ТК-6
	1989
	30
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1А
	1989
	40
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-6
	ул. Парковая, д.4
	1989
	20
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1
	1989
	13
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-5
	ул. Парковая, д.2
	1989
	11
	50
	Надземная
	Отопление

	вр. Келози, д.8
	Келози, д.9
	1989
	78
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-7
	ТК-8
	1989
	217
	200
	Надземная
	Отопление

	ТК-8
	ТК-9
	1989
	15
	200
	Надземная
	Отопление

	ТК-9
	Детский сад
	1989
	40
	50
	Надземная
	Отопление

	ТК-9
	ТК-10
	1989
	80
	200
	Надземная
	Отопление

	ТК-10
	ТК-11
	1989
	18
	100
	Надземная
	Отопление

	ТК-11
	вр. Келози, д.8
	1989
	22
	80
	Надземная
	Отопление

	вр. Келози, д.8
	Келози, д.8
	1989
	9
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-11
	ТК-12А
	1989
	100
	100
	Надземная
	Отопление

	ТК-12А
	КУМИ Ломоносовского МР ЛО
	1989
	60
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-10
	Келози, д.7
	1989
	5
	100
	Надземная
	Отопление

	ТК-9
	вр. Келози, д.6
	1989
	12
	80
	Надземная
	Отопление

	вр. Келози, д.6
	Келози, д.6
	1989
	3
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-12А
	ТК-12Б
	1989
	20
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-12Б
	ТК-13
	1989
	110
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-12Б
	м-н Пятерочка
	1989
	20
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-13А
	Келози, д.11
	1989
	25
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-13
	ТК-13А
	1989
	46
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-13
	Келози, д.10
	1989
	20
	80
	Надземная
	Отопление

	ТК-13А
	ГБУЗ ЛО Ломоносовская МБ
	1989
	95
	50
	Надземная
	Отопление

	Котельная "Келози" (ГВС)
	ТК-1
	1989
	100
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-2
	ТК-3
	1989
	60
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-3
	ТК-4
	1989
	25
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-4
	ТК-5
	1989
	40
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-5
	ул. Парковая, д.5
	1989
	45
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-4
	ул. Парковая, д.3
	1989
	19
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-3
	ТК-7
	1989
	218
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-1
	УТ-1
	1989
	15
	80
	Надземная
	ГВС

	УТ-1
	ТК-2
	1989
	60
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-5
	ТК-6
	1989
	30
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1А
	1989
	40
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-6
	ул. Парковая, д.4
	1989
	20
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1
	1989
	13
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-5
	ул. Парковая, д.2
	1989
	11
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-7
	ТК-8
	1989
	217
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-8
	ТК-9
	1989
	15
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-9
	ТК-10
	1989
	80
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-10
	ТК-11
	1989
	18
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-11
	Келози, д.9
	1989
	100
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-11
	ТК-12А
	1989
	100
	80
	Надземная
	ГВС

	ТК-10
	Келози, д.7
	1989
	5
	100
	Надземная
	ГВС

	ТК-9
	вр. Келози, д.6
	1989
	12
	50
	Надземная
	ГВС

	вр. Келози, д.6
	Келози, д.6
	1989
	3
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-12А
	ТК-12Б
	1989
	20
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-12Б
	ТК-13
	1989
	110
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-12Б
	м-н Пятерочка
	1989
	20
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-13А
	Келози, д.11
	1989
	25
	27
	Надземная
	ГВС

	ТК-13
	ТК-13А
	1989
	46
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-13
	Келози, д.10
	1989
	20
	50
	Надземная
	ГВС

	ТК-9
	Детский сад
	1989
	40
	50
	Надземная
	ГВС



[bookmark: _Toc232953380]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на территории Кипенского сельского поселения представлены на рисунках ниже.
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Схема тепловых сетей от котельной д. Кипень и Кипнь Школа
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Схема тепловых сетей от котельной д. Келози

[bookmark: _Toc232953381]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
В настоящем разделе приводятся сводные характеристики тепловых сетей в разрезе существующих на территории муниципального образования систем теплоснабжения. Подробно структура тепловых сетей рассмотрена в разделе 1.3.1. настоящего документа.
Параметры тепловых сетей представлены в таблицах ниже.
Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2026 год
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	ООО "Веста"

	ЦСТ д. Кипень
	4456
	554,97

	Отопление/ГВС
	4456
	554,97

	50
	672
	39,07

	80
	1052
	86,26

	100
	540
	54,00

	125
	298
	37,25

	150
	974
	146,10

	200
	920
	192,28

	ЦСТ д. Кипень Школа
	328
	24,6

	Отопление
	164
	16,4

	100
	164
	16,4

	ГВС
	164
	8,2

	50
	164
	8,2

	ООО "СЗТК"

	ЦСТ д. Келози
	6436
	660,43

	ГВС
	3054
	208,56

	27
	50
	1,35

	50
	1228
	61,40

	80
	1766
	144,81

	100
	10
	1,00

	Отопление
	3380
	451,87

	50
	756
	37,80

	80
	850
	69,70

	100
	246
	24,60

	200
	1530
	319,77

	Общий итог по МО
	11220
	1240,00



Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2026 год
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	ООО "Веста"

	ЦСТ д. Кипень

	Отопление/ГВС
	4456
	554,97

	Надземная
	1930
	251,54

	Канальная
	2526
	303,43

	непроходной канал
	2526
	303,43

	проходной канал
	0,00
	0,00

	дюкер
	0,00
	0,00

	Бесканальная
	0,00
	0,00

	ЦСТ д. Кипень Школа

	Всего
	328
	24,60

	Отопление
	164
	16,40

	Надземная
	0,00
	0,00

	Канальная
	164
	16,40

	непроходной канал
	164
	16,40

	проходной канал
	0,00
	0,00

	дюкер
	0,00
	0,00

	Бесканальная
	0,00
	0,00

	ГВС
	164
	8,20

	Надземная
	0,00
	0,00

	Канальная
	164
	8,20

	непроходной канал
	164
	8,20

	проходной канал
	0,00
	0,00

	дюкер
	0,00
	0,00

	Бесканальная
	0,00
	0,00

	ООО "СЗТК"

	Всего
	6436
	660,43

	Отопление
	3380
	451,87

	Надземная
	3380
	451,87

	Канальная
	0,00
	0,00

	непроходной канал
	0,00
	0,00

	проходной канал
	0,00
	0,00

	дюкер
	0,00
	0,00

	Бесканальная
	0,00
	0,00

	ГВС
	3054
	208,56

	Надземная
	3018
	205,61

	Канальная
	36
	2,95

	непроходной канал
	36
	2,95

	проходной канал
	0,00
	0,00

	дюкер
	0,00
	0,00

	Бесканальная
	0,00
	0,00



Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2026 год
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м 2

	ООО "Веста"

	ЦСТ д. Кипень

	До 1990
	4456
	554,966

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,00

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,00

	С 2004
	0,00
	0,00

	Всего
	4456
	554,97

	ЦСТ д. Кипень Школа

	До 1990
	0,00
	0,00

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,00

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,00

	С 2004
	328
	24,60

	Всего
	328
	24,60

	ООО "СЗТК"

	ЦСТ д. Келози

	До 1990
	6436
	660,43

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,00

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,00

	С 2004
	0,00
	0,00

	Всего
	6436
	660,43



[bookmark: _Toc232953382]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:
· на выходе из источников тепловой энергии;
· на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки); 
· в узлах на трубопроводах ответвлений; 
· непосредственно у потребителей.
На тепловых сетях Кипенского сельского поселения установлены следующие типы арматуры:
1. Запорная (затворы, задвижки, спускники, воздушники) – для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью;
2. Регулирующая – для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения расхода;
3. Отключающая (отсечная) – для защиты оборудования и трубопроводов от аварийного изменения параметров.
Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства установлены на магистралях. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиями СНиП.
Запорная арматура установлена на тепловых сетях в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.
В качестве запорной арматуры применяют клиновые задвижки, шаровые краны и дисковые поворотные затворы.
На тепловых сетях установлена ручная клиновая запорная арматура. Электроприводная запорно-регулирующая арматура на балансе энергоснабжающей организации отсутствует.

[bookmark: _Toc232953383]Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.
Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

[bookmark: _Toc232953384]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – котельных, на территории Кипенского сельского поселения осуществляется качественным способом по температурному графику 95/70 ℃ от котельной д. Кипень, и по температурному графику 90/70 ℃ от котельных д. Келози и д. Кипень Школа.
Утвержденные температурные графики для источников тепловой энергии Кипенского сельского поселения приведены на рисунках в разделе 1.2.7.

[bookmark: _Toc232953385]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска, согласно сменным журналам, соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

[bookmark: _Toc232953386]Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлический режим работы котельной д. Кипень обеспечивается давлением 4,8 кгс/кв.см. в подающем трубопроводе, 3,2 кгс/кв.см. - в обратном
Пьезометрические графики и результаты гидравлического расчета систем теплоснабжения котельной представлены на рисунках ниже.
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Путь построение пьезометрического графика от котельной д. Кипень до потребителя (МДОУ №30 Улыбка)
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Пьезометрический график от котельной д. Кипень до потребител (МДОУ №30 Улыбка)

Гидравлический режим работы котельной д. Кипень Школа обеспечивается давлением 4,0 кгс/кв.см. в подающем трубопроводе, 2,4 кгс/кв.см. - в обратном
Пьезометрические графики и результаты гидравлического расчета систем теплоснабжения котельной представлены на рисунках ниже.
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Путь построение пьезометрического графика от котельной д. Кипень Школа до потребителя (Школа)
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Пьезометрический график от котельной д. Кипень Школа до потребителя (Школа)

Гидравлический режим работы котельной д. Келози обеспечивается давлением 6,2 кгс/кв.см. в подающем трубопроводе, 3,5 кгс/кв.см. - в обратном
Пьезометрические графики и результаты гидравлического расчета систем теплоснабжения котельной представлены на рисунках ниже.
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Путь построение пьезометрического графика от котельной д. Келози до потребителя (д. Келози, д. 11)
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Пьезометрический график от котельной д. Келози до потребителя (д. Келози, д. 11)

[bookmark: _Toc232953387]Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Данные об отказах тепловых сетей за последние 5 лет отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953388]Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.

[bookmark: _Toc232953389]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.
Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

[bookmark: _Toc232953390]Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Согласно п. 6.80 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:
− гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
− испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
− испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
− испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
− испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника теплоснабжения для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
− задачи и основные положения методики проведения испытания;
− перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
− последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
− режимы работы оборудования источника теплоснабжения и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
− схемы работы насосно-подогревательной установки источника теплоснабжения при каждом режиме испытания;
− схемы включения и переключений в тепловой сети;
− сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
− точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
− оперативные средства связи и транспорта;
− меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
− список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника теплоснабжения магистралям при отключенных водонагревательных установках источника теплоснабжения, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника теплоснабжения и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.
В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника теплоснабжения или специальным насосом из опрессовочного пункта.
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.
Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем. Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике теплоснабжения.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
− отопительные системы детских и лечебных учреждений;
− неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;
− системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
− отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
− калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.
Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников теплоснабжения.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
− подготовка технического обслуживания и ремонтов;
− вывод оборудования в ремонт;
− оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
− проведение технического обслуживания и ремонта;
− приемка оборудования из ремонта;
− контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

[bookmark: _Toc232953391]Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 10 августа 2012 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;
- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.
Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.
Сведения об утвержденных нормативов технологических потерь для СЦТ котельных д. Кипень, д. Кипень Школа отсутствуют.
Утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от котельной д. Келози составляют 953,3 Гкал.

[bookmark: _Toc232953392]Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Сведения о потерях теплоносителя отсутствуют.
Тепловые потери на сетях представлены в таблице ниже.
Потери тепловой энергии на тепловых сетях
	Год актуализации (разработки)
	2023
	2024
	2025

	ООО "Веста"

	Котелньая д. Кипень

	Магистральные  и распределительные тепловые сети, м (однотрубное исчисление)
	4456
	4456
	4456

	Фактические потери тепловой энергии, в т.ч.
	6610,56
	3438,63
	1568,13

	Потери через тепловую изоляцию, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери с утечкой теплоносителя, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети
	33,39%
	20,80%
	10,66%

	Котелньая д. Кипень Школа

	Магистральные  и распределительные тепловые сети, м (однотрубное исчисление)
	328
	328
	328

	Фактические потери тепловой энергии, в т.ч.
	1462,46
	1138,90
	984,03

	Потери через тепловую изоляцию, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери с утечкой теплоносителя, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети
	49,28%
	49,28%
	49,28%

	ООО "СЗТК"

	Котелньая д. Келози

	Магистральные  и распределительные тепловые сети, м (однотрубное исчисление)
	6436
	6436
	6436

	Фактические потери тепловой энергии, в т.ч.
	1375,77
	1026,22
	1316,48

	Потери через тепловую изоляцию, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери с утечкой теплоносителя, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети
	17,20%
	14,11%
	19,74%



[bookmark: _Toc232953393]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953394]Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Потребители тепловой энергии от источников теплоснабжения Кипенского сельского поселения подключены к сетям теплоснабжения по схеме с открытым водоразбором и непосредственным присоединением системы отопления к тепловой сети.

[bookmark: _Toc232953395]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.
В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.
С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.
С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.
Приборы учета тепловой энергии у потребителей Кипенского сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953396]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. 
Диспетчерские службы оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

[bookmark: _Toc232953397]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953398]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, отсутствует.

[bookmark: _Toc232953399]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Согласно предоставленным сведениям, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

[bookmark: _Toc232953400]Данные энергетических характеристик тепловых сетей
Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

[bookmark: _Toc232953401]Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В соответствии с предоставленными данными актуализированы характеристики тепловых сетей: обновлена информация о трассировках, протяженности, диаметрах и фактическом состоянии трубопроводов.

[bookmark: _Toc232953402]Зоны действия источников тепловой энергии
Зоны действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены на рисунках ниже.
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Зона действия котельной д. Кипень и Кипень Школа
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Зона действия котельной д. Келози

[bookmark: _Toc232953403]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _Toc232953404]Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Для оценки фактического состояния систем теплоснабжения Кипенского сельского поселения определен коэффициент перевода договорных нагрузок в фактические.
Коэффициент перевода определяется с учетом фактических температур наружного воздуха, сведения о которых приведены в таблице ниже.


Среднемесячные температуры наружного воздуха
	Период
	Температура наружного воздуха

	
	2025

	январь
	-1,1

	февраль
	-4,6

	март
	2,0

	апрель
	5,7

	май
	10,5

	июнь
	14,8

	июль
	20,7

	август
	16,3

	сентябрь
	13,6

	октябрь
	6,0

	ноябрь
	2,7

	декабрь
	-0,1



Согласно имеющихся данным, продолжительность отопительного периода в 2025 году составила 243 дня (5832 ч).
Значения спроса и потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице ниже.
Спрос и потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха
	Наименование источника
	Общее потребление
	Нагрузка на отопление
	Нагрузка на ГВС, ср.
	Нагрузка на ГВС, макс.

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	ООО «Веста»

	Котельная д. Кипень
	4,34
	3,87
	0,31
	1,29

	Котельная д. Кипень Школа
	0,43
	0,40
	0,01
	0,05

	ООО «СЗТК»

	Котельная д. Келози
	1,91
	1,73
	0,15
	0,62


[bookmark: _Toc232953405]
Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значение расчетной тепловой нагрузки определяется на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период базового года, приведенной к расчетной температуре наружного воздуха.
Фактический отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Значения полезного отпуска тепловой энергии
	Период
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал
	Полезный отпуск тепловой энергии,
Гкал

	ООО «Веста», котельная д. Кипень

	2023
	20842,31
	1042,12
	6610,56
	13189,63

	2024
	17405,12
	870,26
	3438,63
	13096,23

	2025
	15354,44
	646,43
	1568,13
	13139,88

	ООО «Веста», котельная д. Кипень Школа

	2023
	2986,87
	19,12
	1462,46
	1505,29

	2024
	2264,71
	19,32
	1106,49
	1138,90

	2025
	1961,02
	20,96
	956,03
	984,03

	ООО «СЗТК», котельная д. Келози

	2023
	8096,29
	97,16
	1375,77
	6623,36

	2024
	7360,03
	88,32
	1026,22
	6245,49

	2025
	6763,75
	94,89
	1316,48
	5352,38



На основе отчетных данных, представленных в таблице выше, были получены значения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников, представленные в таблице ниже.
Значения полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	№ п/п
	Источник
	Полезный отпуск тепловой энергии в 2025 году, Гкал
	Расчетная
нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная
нагрузка
на ГВС,
Гкал/ч
	Потери
тепловой
энергии,
Гкал/ч
	Суммарная
нагрузка на
коллекторах
источника,
Гкал/ч

	ООО «Веста»

	1
	Котельная д. Кипень
	13139,88
	3,87
	0,31
	1,83
	6,01

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	984,03
	0,40
	0,01
	0,40
	0,82

	ООО «СЗТК»

	1
	Котельная д. Келози
	5352,38
	1,73
	0,15
	0,29
	2,17



[bookmark: _Toc232953406]Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Информация о применении отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc232953407]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлена таблице ниже.
Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	Источник
	Ед. измерения
	Отопительный период
	Год

	ООО «Веста»

	Котельная д. Кипень

	Отопление, вентиляция
	Гкал
	10619,50
	10619,50

	ГВС
	Гкал
	1497,82
	2520,38

	Итого
	Гкал
	12117,33
	13139,88

	Котельная д. Кипень Школа

	Отопление, вентиляция
	Гкал
	898,03
	898,03

	ГВС
	Гкал
	51,11
	86,00

	Итого
	Гкал
	949,14
	984,03

	ООО «СЗТК»

	Котельная д. Келози

	Отопление, вентиляция
	Гкал
	4273,92
	4273,92

	ГВС
	Гкал
	640,91
	1078,46

	Итого
	Гкал
	4914,83
	5352,38



[bookmark: _Toc232953408]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. №258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:
· в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);
· в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.
В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:
в отношении горячего водоснабжения:
· в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;
· на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
в отношении отопления:
· в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;
· на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.
Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года №313 (с изм. на 23 апреля 2021 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», представлены в таблице ниже.
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Ленинградской области
	№
п/п
	Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов
	Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м, общей площади жилых помещений в месяц

	1
	Дома постройки до 1945 года
	0,03105

	2
	Дома постройки 1946-1970 годов
	0,02595

	3
	Дома постройки 1971-1999 годов
	0,02490

	4
	Дома постройки после 1999 года
	0,01485



Нормативы потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25 (с изм. на 19 июля 2022 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области», представлены в таблице ниже.
Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению
	№
п/п
	Степень благоустройства многоквартирного дома
	Норматив потребления

	
	
	горячая вода,
м3/чел. в месяц

	1
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные:

	1.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	2,97

	1.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	2,92

	1.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	2,87

	1.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	2,37

	1.5
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	1,51

	2
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	0,7

	3
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением
	1,72



При расчетах нагрузки на отопление жилых зданий используются удельные расходы тепловой энергии, принимаемые в зависимости от характеристики зданий (год постройки, этажность и пр.).


[bookmark: _Toc232953409]Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
На основании предоставленных данных о величине подключенной договорной тепловой нагрузке по зонам действия источников тепловой энергии и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем оценки фактических показателей и режимов работы произведена оценка соответствия рассматриваемых параметров. Результаты оценки приведены в таблице ниже.
Сравнение величины договорной и расчетной (фактической) тепловой нагрузки
	Наименование источника
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок

	
	
	
	
	Гкал/ч
	%

	Котельная д. Кипень
	Всего
	5,62
	4,18
	-1,44
	74,41%

	
	Отопление, вентиляция
	3,93
	3,87
	-0,06
	98,55%

	
	ГВС
	1,69
	0,31
	-1,38
	18,26%

	Котельная д. Кипень Школа
	Всего
	0,84
	0,42
	-0,42
	49,41%

	
	Отопление, вентиляция
	0,61
	0,40
	-0,21
	65,98%

	
	ГВС
	0,23
	0,01
	-0,22
	5,46%

	Котельная д. Келози
	Всего
	0,59
	1,88
	1,29
	318,85%

	
	Отопление, вентиляция
	0,54
	1,73
	1,20
	323,10%

	
	ГВС
	0,05
	0,15
	0,10
	276,64%



[bookmark: _Toc232953410]Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
На основании предоставленных данных произведена актуализация сведений о подключенной договорной и расчетной тепловой нагрузке источников тепловой энергии.


[bookmark: _Toc232953411]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc232953412]Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Балансы тепловой мощности и фактической (расчетной) тепловой нагрузки источников теплоснабжения представлены в таблице ниже. Резервы и дефициты источников тепловой мощности рассчитаны при аварийном выводе из работы котла в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 Котельные установки.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения
	Наименование
	Ед. измерения
	ООО «Веста»
	ООО «СЗТК»

	
	
	Котельная д. Кипень
	Котельная д. Кипень Школа
	Котельная д. Келози

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	16,96
	1,03
	3,78

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	16,96
	1,03
	3,78

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,16
	0,01
	0,03

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	1,83
	0,40
	0,29

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	5,62
	0,84
	0,59

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,93
	0,61
	0,54

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,69
	0,23
	0,05

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	4,18
	0,42
	1,88

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,87
	0,40
	1,73

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,31
	0,01
	0,15

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	9,35
	-0,22
	2,87

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	10,79
	0,20
	1,58

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	10,30
	0,51
	1,86

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	10,30
	0,51
	1,86

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	5,47
	0,76
	1,92




[bookmark: _Toc232953413]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.
Как следует из материалов п. 1.6.1, источники тепловой энергии на территории Кипенского сельского поселения имеют резерв тепловой мощности.

[bookmark: _Toc232953414]Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в пункте 1.3.8.

[bookmark: _Toc232953415]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефицит тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения отсутствует.

[bookmark: _Toc232953416]Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Возникновение существенных резервов тепловой мощности нетто связано в первую очередь с падением спроса на теплоту и, зачастую, с падением промышленного потребления тепловой энергии.
Согласно полученным значениям резерва тепловой мощности, присутствует возможность расширения технологической зоны действия котельных.

[bookmark: _Toc232953417]Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Настоящий раздел актуализирован в соответствии с предоставленными теплоснабжающими организациями сведениями за ретроспективный период.

[bookmark: _Toc232953418]Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc232953419]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблицах ниже.
Балансы производительности водоподготовительных установок котельной д. Кипень
	Показатель
	Ед. изм.
	ООО "Веста"

	
	
	Котельная д. Кипень

	
	
	2025

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	350

	Срок службы
	лет
	40

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	600

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	3,77

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,15

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	3,62

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,51

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	346,23

	Доля резерва
	%
	98,9%



Балансы производительности водоподготовительных установок котельной д. Кипень Школа
	Показатель
	Ед. изм.
	ООО "Веста"

	
	
	Котельная д. Кипень Школа

	
	
	2025

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	0,8

	Срок службы
	лет
	15

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,09

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,08

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,71

	Доля резерва
	%
	89,1%



Балансы производительности водоподготовительных установок котельной д. Келози
	Показатель
	Ед. изм.
	ООО "СЗТК"

	
	
	Котельная д. Келози

	
	
	2025

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	-

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	13,99

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,18

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	13,81

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,81

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-



[bookmark: _Toc232953420]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.
Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.
Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными либо эксплуатационными решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника теплоснабжения, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Оценка объемов максимальной подпитки тепловых сетей в период повреждения участка представлена в составе раздела 1.7.1 настоящей схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953421]Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Настоящий раздел актуализирован в соответствии с действующими нормативными документами, сформированы балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии муниципального образования, произведена корректировка сведений согласно предоставленным данным.

[bookmark: _Toc232953422]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc232953423]Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
В качестве основного топлива на котельных д. Кипень, д. Кипень Школа и д. Келози используется природный газ, с низшей теплотворной способностью 8120 ккал/м3.
Топливно-энергетические балансы котельных представлены в таблице ниже.
Топливно-энергетические балансы котельных на территории Кипенского сельского поселения
	Период
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ, тыс. куб.м
	Природный газ, т.у.т.
	УРУТ на выработку, кг. у.т. / Гкал

	Котельная д. Кипень

	2023
	20842,31
	2843,07
	3298,689
	158,23

	2024
	17405,12
	2374,16
	2754,638
	158,23

	2025
	15354,44
	2147,58
	2491,741
	162,25

	Котельная д. Кипень Школа

	2023
	2986,87
	336,47
	390,3961
	130,70

	2024
	2264,71
	255,12
	296,0075
	130,70

	2025
	1961,02
	220,91
	256,3135
	130,70

	Котельная д. Келози

	2023
	8096,29
	1084,62
	1258,442
	155,40

	2024
	7360,03
	985,99
	1144,001
	155,40

	2025
	6763,75
	906,97
	1052,322
	155,55



[bookmark: _Toc232953424]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Аварийное и резервное топливо на источниках тепловой энергии Кипенского сельского поселения отсутствует.

[bookmark: _Toc232953425]Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Особенности характеристик используемых видов топлива в зависимости от мест поставки не выявлены. Колебания характеристик используемых видов топлива по сведениям теплоснабжающих организаций незначительны.

[bookmark: _Toc232953426]Описание использования местных видов топлива
Использование местных видов топлива на источниках тепловой энергии Кипенского сельского поселения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc232953427]Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива, потребляемым на котельных Кипенского сельского поселения, является природный газ, теплотворной способностью 8120 ккал/м3. Доля природного газа в топливном балансе составляет 100%.

[bookmark: _Toc232953428]Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании
Преобладающим видом топлива в Кипенском сельском поселении является природный газ, доля потребления которого составляет 100%.

[bookmark: _Toc232953429]Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования
Приоритетным направлением развития топливного баланса Кипенского сельского поселения является полная газификация.

[bookmark: _Toc232953430]Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Топливные балансы актуализированы на основании фактических данных за рассматриваемый ретроспективный период.


[bookmark: _Toc232953431]Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953432]Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.
Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.
Сведения об отказах участков тепловых сетей за 2023-2025 гг. отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953433]Частота отключений потребителей
Сведения об отключении потребителей за 2023-2025 гг. отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953434]Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, установленные постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19 июня 2008 года «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» (с изменениями на 11 декабря 2024 года).

[bookmark: _Toc232953435]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Графические материалы в части определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения приведены в последующих разделах настоящей схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953436]Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило.

[bookmark: _Toc232953437]Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Сведения об отключении потребителей за 2023-2025 гг. отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953438]Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Анализ и оценка систем теплоснабжения выполнена с учетом положений Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых дляоценки надежности систем теплоснабжения.
При оценке показателей используется классификация систем теплоснабжения поселений, городских округов всоответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
• показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);
• показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);
• показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);
• показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);
• показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);
• показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);
• показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);
• показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);
• показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);
• показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);
• показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);
• показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);
• показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Показатели надежности систем теплоснабжения Кипенского сельского поселения
	Наименование показателя
	Обозначение
	Котельная д. Кипень
	Котельная д. Кипень Школа
	Котелная д. Келози

	показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии
	Кэ
	1
	1
	1

	показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии
	Кв
	0,6
	0,6
	0,6

	показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии
	Кт
	0,6
	0,6
	0,6

	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Кб
	1
	1
	1

	Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек
	Кр
	0,7
	0,2
	0,2

	показатель технического состояния тепловых сетей
	Кс
	0,10
	1,00
	0,10

	показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения
	Кио
	0,93
	0,93
	0,93

	показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Котк тс
	1
	1
	1

	показатель интенсивности отказов теплового источника
	К отк ит
	0,8
	0,8
	0,8

	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Кнед
	1
	1
	1

	Итоговый показатель по тепловым сетям
	малонадежные
	высоконадежные
	малонадежные

	Итоговый показатель по источникам тепловой энергии
	ненадежные
	ненадежные
	ненадежные

	Итоговый показатель по СЦТ
	ненадежные
	ненадежные
	ненадежные

	показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом
	Кп
	0,85
	0,85
	0,85

	показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Км
	1
	1
	1

	показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Ктр
	1
	1
	1

	показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания
	Кист
	1,00
	1,00
	0,56

	Общий показатель готовности ТСО
	0,96
	0,96
	0,92



Котельная д. Кипень
Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.
Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, надземной прокладки 2Ду200 мм. 
Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.
Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.
В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов отказов  = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.
По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999250 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.
При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.965791 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.999673 > 0.99.
Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.
Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Котельная д. Кипень Школа
Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.
Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, надземной прокладки 2Ду100 мм и 2 Ду50 мм. 
Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.
Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.
В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов отказов  = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.
По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999972 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.
При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.997051 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.999972 > 0.99.
Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.
Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Котельная д. Келози
Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.
Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, надземной прокладки 2Ду200 мм и 2 Ду 80 мм. 
Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.
Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.
В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов отказов  = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.
По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999428 > 0.97. В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.
При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.959305 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.99961 > 0.99.
Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.
Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

[bookmark: _Toc232953439]Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В соответствии с предоставленными сведениями, актуализированы показатели надежности источников, тепловых сетей и ЦСТ в целом. Раздел дополнен материалами электронного моделирования аварийных ситуаций.

[bookmark: _Toc232953440]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc232953441]Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Согласно Постановлению Правительства РФ №110 от 26.01.2023 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», раскрытию подлежит информация:
а) о регулируемой организации (общая информация);
б) о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения на товары (услуги) регулируемой организации, подлежащих регулированию;
в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);
г) об основных потребительских характеристиках товаров, услуг регулируемой организации, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на которые подлежат регулированию;
д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их исполнении;
е) о наличии (об отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о принятии и ходе рассмотрения заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;
ж) об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию, и (или) условиях договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;
з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;
и) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых регулируемой организации для производства товаров (оказания услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию;
к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования. Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
Основные показатели деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии со стандартами раскрытия информации представлены в таблицах ниже.
Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «ИЭК» за 2024 год
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Информация

	1
	Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности
	тыс. руб.
	[bookmark: RANGE!I30]662 476,05

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	694 639,33

	2.1
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	232 055,12

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	2.2.1.1
	объём
	тыс м3
	30 458,09

	2.2.1.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	7,20

	2.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	

	2.2.1.4
	способ приобретения
	х
	

	2.2.2
	газ сжиженный
	х
	х

	2.2.2.1
	объём
	т
	68,81

	2.2.2.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	40,50

	2.2.2.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	

	2.2.2.4
	способ приобретения
	х
	

	2.2.3
	уголь бурый
	х
	х

	2.2.3.1
	объём
	тонны
	1 433,45

	2.2.3.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	7,04

	2.2.3.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	

	2.2.3.4
	способ приобретения
	х
	

	2.3
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	36 549,20

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	8,37

	2.3.2
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	4 367,50

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00

	2.5
	Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	5 454,8300

	2.6
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	64 845,48

	2.6.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	49 804,42

	2.6.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	15 041,06

	2.7
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	47 957,37

	2.7.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	37 270,09

	2.7.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	10 687,28

	2.8
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	4 455,85

	2.8.1
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	4 455,85

	2.8.2
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	24 612,54

	2.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	87 950,61

	2.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	24 307,36

	2.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс. руб.
	3 149,24

	2.12.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	тыс. руб.
	163 301,73

	2.13.0
	
	
	

	2.13.1
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	163 301,73

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-32 163,27

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-32 163,27

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	-14 115,00

	5.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс. руб.
	-14 115,00

	5.1.1
	Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	31 590,00

	5.1.2
	Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	45 705,00

	5.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=84defe25-7ccd-48f7-b144-a63119baa46c

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	268,22

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	71,62

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	311 864,00

	9.1
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	

	10
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе
	тыс. Гкал
	230,738

	10.1
	По приборам учёта
	тыс. Гкал
	230,738

	10.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	0,00

	10.2
	Расчётным путём
	тыс. Гкал
	0,00

	10.3
	По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов
	тыс. Гкал
	0,00

	11
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	32 509,63

	12
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	81 126,00

	13
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	138

	14
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	36

	15
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у. т./Гкал
	159,15

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг усл. топл./Гкал
	157,27

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. кВт.ч/Гкал
	18,85

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	куб.м/Гкал
	0,00



Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Веста» за 2025 год
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Информация

	1
	Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности
	тыс. руб.
	109 186,07

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	109 472,32

	2.1
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	49 012,05

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	2.2.1.1
	объём
	тыс м3
	5 267,29

	2.2.1.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	9,01

	2.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	

	2.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	2.2.2
	уголь каменный
	х
	х

	2.2.2.1
	объём
	тонны
	87,60

	2.2.2.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	8,07

	2.2.2.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	

	2.2.2.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	2.2.3
	газ сжиженный
	х
	х

	2.2.3.1
	объём
	кг
	22 525,00

	2.2.3.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	0,04

	2.2.3.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	

	2.2.3.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	15 310,51

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	10,23

	2.3.2
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	1 497,35

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	1 886,01

	2.5
	Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	13,9500

	2.6
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	19 253,94

	2.6.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	15 722,16

	2.6.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	3 531,78

	2.7
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	10 540,90

	2.7.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	8 760,20

	2.7.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	1 780,71

	2.8
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00

	2.8.1
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	0,00

	2.8.2
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	3 778,83

	2.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	2.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	2 392,95

	2.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс. руб.
	397,50

	2.12.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	тыс. руб.
	6 885,69

	2.13.1
	Водоотведение и негативное воздействие на ОС
	тыс. руб.
	1 419,69

	2.13.2
	Материальные расходы
	тыс. руб.
	2 531,04

	2.13.3
	Услуги сторонних организаций
	тыс. руб.
	2 934,96

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-286,25

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-286,25

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	5.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс. руб.
	0,00

	5.1.1
	Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	5.1.2
	Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	5.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d42d50a3-4082-411d-ba6f-8400a28ec3c3

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	138,38

	7.1
	котельная п. Аннино
	Гкал/ч
	25,60

	7.2
	котельная д. Горбунки
	Гкал/ч
	70,00

	7.3
	Котельная д. Глобицы
	Гкал/ч
	3,44

	7.4
	Котельная д. Кипень
	Гкал/ч
	16,96

	7.5
	Котельная д. Кипень Школа
	Гкал/ч
	1,03

	7.6
	Котельная д. Лопухинка Детский дом
	Гкал/ч
	0,60

	7.7
	Котельная д. Таменгонт
	Гкал/ч
	1,04

	7.8
	Котельная д.Лопухинка Хвойное
	Гкал/ч
	0,16

	7.9
	котельная д. Лесопитомник
	Гкал/ч
	0,30

	7.10
	котельная д. Лопухинка
	Гкал/ч
	6,45

	7.11
	котельная д. Оржицы
	Гкал/ч
	12,80

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	58,55

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	39,4050

	9.1
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	

	10
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе
	тыс. Гкал
	29,2587

	10.1
	По приборам учёта
	тыс. Гкал
	8,5195

	10.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	0,00

	10.2
	Расчётным путём
	тыс. Гкал
	2,3520

	10.3
	По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов
	тыс. Гкал
	18,3872

	11
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	19,63

	12
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	8,94

	13
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	96

	14
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	21

	15
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у. т./Гкал
	161,41

	15.1
	котельная п. Аннино
	кг у. т./Гкал
	158,80

	15.2
	котельная д. Горбунки
	кг у. т./Гкал
	157,96

	15.3
	Котельная д. Глобицы
	кг у. т./Гкал
	158,93

	15.4
	Котельная д. Кипень
	кг у. т./Гкал
	159,89

	15.5
	Котельная д. Кипень Школа
	кг у. т./Гкал
	154,72

	15.6
	Котельная д. Лопухинка Детский дом
	кг у. т./Гкал
	157,49

	15.7
	Котельная д. Таменгонт
	кг у. т./Гкал
	195,45

	15.8
	Котельная д.Лопухинка Хвойное
	кг у. т./Гкал
	1 163,00

	15.9
	котельная д. Лесопитомник
	кг у. т./Гкал
	156,47

	15.10
	котельная д. Лопухинка
	кг у. т./Гкал
	155,85

	15.11
	котельная д. Оржицы
	кг у. т./Гкал
	159,94

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг усл. топл./Гкал
	161,28

	16.1
	котельная п. Аннино
	кг усл. топл./Гкал
	158,80

	16.2
	котельная д. Горбунки
	кг усл. топл./Гкал
	157,96

	16.3
	Котельная д. Глобицы
	кг усл. топл./Гкал
	158,93

	16.4
	Котельная д. Кипень
	кг усл. топл./Гкал
	159,89

	16.5
	Котельная д. Кипень Школа
	кг усл. топл./Гкал
	154,72

	16.6
	Котельная д. Лопухинка Детский дом
	кг усл. топл./Гкал
	157,49

	16.7
	Котельная д. Таменгонт
	кг усл. топл./Гкал
	195,45

	16.8
	Котельная д.Лопухинка Хвойное
	кг усл. топл./Гкал
	1 163,00

	16.9
	котельная д. Лесопитомник
	кг усл. топл./Гкал
	156,47

	16.10
	котельная д. Лопухинка
	кг усл. топл./Гкал
	155,85

	16.11
	котельная д. Оржицы
	кг усл. топл./Гкал
	159,94

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. кВт.ч/Гкал
	0,04

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	куб.м/Гкал
	0,75



Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЗТК» за 2025 год
	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Информация

	1
	Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности
	тыс. руб.
	39 084,67

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	46 902,24

	2.1
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	19 476,19

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	х
	х

	2.2.1.1
	объём
	тыс м3
	2 149,46

	2.2.1.2
	стоимость за единицу объёма
	тыс. руб.
	9,06

	2.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	0,00

	2.2.1.4
	способ приобретения
	х
	Прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	6 058,48

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	9,89

	2.3.2
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	612,33

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	5 537,07

	2.5
	Расходы на  химические реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	579,7670

	2.6
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	6 929,14

	2.6.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	5 596,46

	2.6.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	1 332,68

	2.7
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	1 286,49

	2.7.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	996,72

	2.7.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	289,77

	2.8
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00

	2.8.1
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	0,00

	2.8.2
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00

	2.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	3 593,00

	2.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	2 437,19

	2.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	922,39

	2.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	1 004,90

	2.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0,00

	2.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс. руб.
	0,00

	2.12.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	тыс. руб.
	0,00

	2.13.0
	 
	 
	 

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	-5 815,95

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	-7 817,58

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс. руб.
	0,00

	5
	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00

	5.1
	Изменение стоимости основных фондов за счет:
	тыс. руб.
	0,00

	5.1.1
	Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	5.1.2
	Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00

	5.2
	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
	тыс. руб.
	0,00

	6
	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
	x
	 

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
	Гкал/ч
	39,40

	7.0
	 
	 
	 

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	22,67

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	15,7360

	9.1
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. Гкал
	 

	10
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе
	тыс. Гкал
	11,2610

	10.1
	По приборам учёта 
	тыс. Гкал
	0,0000

	10.1.1
	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
	тыс. Гкал
	0,0000

	10.2
	Расчётным путём
	тыс. Гкал
	0,0000

	10.3
	По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов
	тыс. Гкал
	0,0000

	11
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	тыс. Гкал/год
	9,94

	12
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	4,12

	13
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	42,3400

	14
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	человек
	7,0000

	15
	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг у. т./Гкал
	159,3000

	15.0
	 
	 
	 

	16
	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом)
	кг усл. топл./Гкал
	159,2700

	16.0
	 
	 
	 

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс. кВт.ч/Гкал
	38,91

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	куб.м/Гкал
	0,53



Сведения в таблицах выше указаны целиком по организациям в соответствии с форматом раскрытия информации.

[bookmark: _Toc232953442]Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, произведена актуализация сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций на территории муниципального образования «Кипенское сельское поселение».
[bookmark: _Toc232953443]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953444]Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Сведения об утвержденных тарифах, устанавливаемых Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) на тепловую энергию (мощность) представлены в таблице ниже.

Сведения об установленных тарифах на тепловую энергию на территории поселения на период 2024-2026 гг., руб./Гкал
	Муниципальное образование
	Наименование организации
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	Кипенское сельское поселение 
	АО "ИЭК"
	20.12.2023
	527-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	3 058,90
	 

	
	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	3 382,62
	 

	
	
	20.12.2023
	485-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	 
	2 800,00

	
	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	 
	3 000,00

	Кипенское сельское поселение
	АО "ИЭК"
	20.12.2024
	508-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	3 382,62
	 

	
	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	3 697,87
	 

	
	
	20.12.2024
	408-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	 
	3 000,00

	
	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	3 500,00

	Кипенское сельское поселение
	ООО «Веста»
(за искл. Котельной д. Келози)
	16.12.2025
	368-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	3 792,43
	 

	
	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	5 610,91
	 

	
	
	19.12.2025
	576-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	3 558,34

	
	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	3 780,00

	
	
	19.12.2025
	576-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	2 743,21*

	
	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	3 053,19*

	Кипенское сельское поселение
	ООО «СЗТК»
(д. Келози)
	19.12.2025
	576-п
	01.01.2026
	30.09.2026
	
	3 558,34

	
	
	
	
	01.10.2026
	31.12.2026
	
	3 780,00


*Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителей, руб./Гкал


[bookmark: _Toc232953445]Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:
· на топливо;
· на покупаемую электрическую и тепловую энергию;
· на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
· на сырье и материалы;
· на ремонт основных средств;
· на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
· на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
· прочие расходы.
Структура тарифов на 2026 г. представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Ref76455716] Расходы организаций, связанные с производством и реализацией тепловой энергией на 2026 год 
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	ООО «Веста»
	ООО «СЗТК»

	1
	Операционные расходы
	тыс. руб
	165 924,42
	28 183,41

	2
	Неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)
	тыс. руб
	52 686,01
	15 143,45

	3
	Ресурсы
	тыс. руб
	271 136,08
	99 670,33

	4
	Расходы из прибыли
	тыс. руб
	15 795,93
	0,00

	5
	Корректировка НВВ
	тыс. руб
	0,00
	0,00

	6
	НВВ на теплоноситель
	тыс. руб
	24 223,28
	-

	7
	НВВ, I полугодие
	тыс. руб
	258 951,63
	-

	8
	НВВ, II полугодие
	тыс. руб
	222 367,53
	-

	9
	НВВ всего (с теплоносителем)
	тыс. руб
	505 542,44
	142 997,19



Подробное раскрытие всех статей затрат отражено в составе тарифно-балансовой модели, представленной в составе Главы 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме телпоснабжения.

[bookmark: _Toc232953446]Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системе теплоснабжения на территории муниципального образования не установлена.
[bookmark: _Toc232953447]Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей, не установлена.

[bookmark: _Toc232953448]Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовая зона теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения не установлена.

[bookmark: _Toc232953449]Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовая зона теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения не установлена.

[bookmark: _Toc232953450]Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения отражены скорректированные уровни цен (тарифов), действующие на момент актуализации и утвержденные Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

[bookmark: _Toc232953451]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc232953452]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
На момент актуализации схемы теплоснабжения котельные на территории поселения находятся в удовлетворительном состоянии. Однако, в перспективе рекомендуется проведение ряда мероприятий, направленных на обновление основных фондов, переключение тепловой нагрузки на новые теплоисточники и замены участков тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

[bookmark: _Toc232953453]Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Основной причиной, приводящей к снижению надежного теплоснабжения, является высокий процент износа тепловых сетей. Основная причина этого - коррозия теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 80% всех повреждений.
Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

[bookmark: _Toc232953454]Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основной проблемой развития систем теплоснабжения Кипенского сельского поселения является недостаточный уровень финансирования мероприятий по обновлению основных фондов (источников тепловой энергии и тепловых сетей).

[bookmark: _Toc232953455]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Согласно предоставленным данным, проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

[bookmark: _Toc232953456]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Согласно полученным сведениям, предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953457]Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Кипенского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

[bookmark: _Toc227069040][bookmark: _Toc231983616][bookmark: _Toc232953458]Экологическая безопасность теплоснабжения
[bookmark: _Toc227069041][bookmark: _Toc231983617][bookmark: _Toc232953459]Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК УПРЗА «Эколог» с «ГИС Эколог». 
«ГИС Эколог» является геоинформационной платформой, предназначенной для ввода, хранения, управления, анализа и графической визуализации пространственных данных в области оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и состояние здоровья населения. 
Расширяемость платформы позволяет реализовать модульную структуру программных средств для выполнения расчёта различных видов воздействия и моделирования их пространственного распределения. «ГИС Эколог» позволяет использовать следующие типы модулей: 
• интегрированный расчётный модуль для выполнения расчётных и модельных задач в рамках определённой предметной области; 
• внешние модули (методики), реализующие отдельные виды расчётов по специализированным нормативным документам; 
• справочники для хранения и систематизации конкретных классов объектов и их характеристик; 
Графический интерфейс платформы «ГИС Эколог» позволяет осуществлять ввод, редактирование, систематизацию и анализ данных, описывающих объекты, относящиеся к предметной области, на экранной карте. Управление данными осуществляется с помощью набора инструментов и команд. 
Для хранения данных и отображения их иерархической структуры используется послойная форма организации объектов. Слои и группы используются для группировки отдельных объектов, и являются вложенными друг в друга. Совокупность вложенных слоёв и групп составляет дерево слоёв. 
Дополнительные данные, принадлежащие объектам, отображаются в атрибутивных таблицах. Одна атрибутивная таблица принадлежит слою и, таким образом, объединяет один класс объектов. Таблица использует реляционную модель данных и поддерживает операции сортировки, группировки и фильтрации.

[bookmark: _Toc227069042][bookmark: _Toc231983618][bookmark: _Toc232953460]Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).
На территории сельского поселения отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей
	Численность населения, тыс. чел.
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, мг/куб.м.
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ, нг/куб.м.
	БПА, нг/куб.м.

	От 50 до 100 (вкл.)
	261
	15
	63
	45
	1,9
	19
	2
	0,9
	7,0

	От 10 до 50 (вкл)
	250
	17
	58
	36
	1,8
	21
	3
	0,9
	6,6

	10 и менее
	192
	20
	43
	27
	1,2
	21
	2
	0,75
	3,3



Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей
	Численность населения, тыс. чел.
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, мг/куб.м.
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ, нг/куб.м.
	БПА, нг/куб.м.

	От 50 до 100 (вкл.)
	95
	5
	28
	18
	0,9
	7
	1
	0,4
	2,6

	От 10 до 50 (вкл)
	94
	6
	25
	13
	0,9
	8
	1
	0,4
	3,0

	10 и менее
	70
	9
	21
	12
	0,7
	8
	1
	0,4
	1,3



[bookmark: _Toc227069043][bookmark: _Toc231983619][bookmark: _Toc232953461]Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам
В качестве основного топлива на котельных д. Кипень, д. Кипень Школа и д. Келози используется природный газ, с низшей теплотворной способностью 8120 ккал/м3.
Топливно-энергетические балансы котельных представлены в таблице ниже.
Топливно-энергетические балансы котельных на территории Кипенского сельского поселения
	Период
	Выработка тепловой энергии
	Природный газ, тыс. куб.м
	Природный газ, т.у.т.
	УРУТ на выработку, кг. у.т. / Гкал

	Котельная д. Кипень

	2023
	20842,31
	2843,07
	3298,689
	158,23

	2024
	17405,12
	2374,16
	2754,638
	158,23

	2025
	15354,44
	2147,58
	2491,741
	162,25

	Котельная д. Кипень Школа

	2023
	2986,87
	336,47
	390,3961
	130,70

	2024
	2264,71
	255,12
	296,0075
	130,70

	2025
	1961,02
	220,91
	256,3135
	130,70

	Котельная д. Келози

	2023
	8096,29
	1084,62
	1258,442
	155,40

	2024
	7360,03
	985,99
	1144,001
	155,40

	2025
	6763,75
	906,97
	1052,322
	155,55



[bookmark: _Toc227069044][bookmark: _Toc231983620][bookmark: _Toc232953462]Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб на источниках тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице ниже. Очистка продуктов сгорания отсутствует.
Сведения о дымовых трубах источников тепловой энергии на территории муниципального образования
	Котельная
	Дымовая труба
	Материал
	Высота, м
	Диаметр устья, м
	Год ввода в экспл-ию

	Котельная д. Кипень
	№1
	Кирпич
	40
	2,8
	1977

	Котельная д. Кипень (школа)
	№1
	Сталь
	12
	0,15
	2011

	
	№2
	Сталь
	12
	0,15
	2011

	Котельная д. Келози
	№1
	Сталь
	12
	0,3
	2019

	
	№2
	Сталь
	12
	0,3
	2019



[bookmark: _Toc227069045][bookmark: _Toc231983621][bookmark: _Toc232953463]Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии поселения сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников за базовый период настоящей схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице ниже.
Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории поселения
	[bookmark: _Toc227069046]Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)

	Котельная д. Кипень

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	4,32
	3,34

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,71
	0,54

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	7,3
	9,64

	Бенз/а/пирен
	4,5E-06
	6,06E-07

	Котельная д. Кипень Школа

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,44
	0,34

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,07
	0,06

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,75
	0,99

	Бенз/а/пирен
	5E-07
	6,23E-08

	Котельная д. Келози

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,82
	1,41

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,3
	0,23

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,08
	4,07

	Бенз/а/пирен
	1,9E-06
	2,56E-07



[bookmark: _Toc231983622][bookmark: _Toc232953464]Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения сельского поселения по наиболее показательному веществу (диоксид азота) представлены на рисунке ниже. Красной точкой отмечена территория с наибольшей достигнутой в ходе расчета концентрацией.
Превышения ПДКсг по результатам расчетов не зафиксированы.
[image: ]
Результаты оценки среднегодовых концентраций диоксида азота

[bookmark: _Toc227069047][bookmark: _Toc231983623][bookmark: _Toc232953465]Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.
Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.
Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.
Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Наименование вещества
	Лето 
	Зима 

	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	Котельная д. Кипень

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,10
	677,78
	4,12
	0,10
	697,07
	4,47

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,01
	677,78
	4,12
	0,01
	697,07
	4,47

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,01
	677,78
	4,12
	0,01
	697,07
	4,47

	Бенз/а/пирен
	0,00
	677,78
	4,12
	0,00
	697,07
	4,47

	Котельная д. Кипень Школа

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,58
	100,88
	1,28
	0,52
	108,16
	1,40

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,05
	100,88
	1,28
	0,04
	108,16
	1,40

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,04
	100,88
	1,28
	0,04
	108,16
	1,40

	Бенз/а/пирен
	0,00
	100,88
	1,28
	0,00
	108,16
	1,40

	Котельная д. Келози

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,15
	157,25
	1,89
	1,10
	165,03
	2,44

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,09
	157,25
	1,89
	0,09
	165,03
	2,44

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,08
	157,25
	1,89
	0,07
	165,03
	2,44

	Бенз/а/пирен
	0,00
	157,25
	1,89
	0,00
	165,03
	2,44



[bookmark: _Toc227069048][bookmark: _Toc231983624][bookmark: _Toc232953466]Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения
Согласно результатов расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, детальный расчет рассеивания проводился только в отношении Азота диоксида (Двуокись азота; пероксид азота).
Для остальных веществ показатель максимальных разовых концентраций вредных веществ позволяет пренебречь детальным расчетом рассеивания из-за величины малости.
На рисунке ниже приводятся данные проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха (красной точкой отмечена зона с максимально достигнутой концентрацией ЗВ).
[image: ]
Результаты расчетов рассеивания по диоксиду азота

[bookmark: _Toc232953467]Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953468]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах ниже.
Значения полезного отпуска тепловой энергии
	Период
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал
	Полезный отпуск тепловой энергии,
Гкал

	ООО «Веста», котельная д. Кипень

	2023
	20842,31
	1042,12
	6610,56
	13189,63

	2024
	17405,12
	870,26
	3438,63
	13096,23

	2025
	15354,44
	646,43
	1568,13
	13139,88

	ООО «Веста», котельная д. Кипень Школа

	2023
	2986,87
	19,12
	1462,46
	1505,29

	2024
	2264,71
	19,32
	1106,49
	1138,90

	2025
	1961,02
	20,96
	956,03
	984,03

	ООО «СЗТК», котельная д. Келози

	2023
	8096,29
	97,16
	1375,77
	6623,36

	2024
	7360,03
	88,32
	1026,22
	6245,49

	2025
	6763,75
	94,89
	1316,48
	5352,38



На основе отчетных данных, представленных в таблице выше, были получены значения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников, представленные в таблице ниже.
Значения полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	№ п/п
	Источник
	Полезный отпуск тепловой энергии в 2025 году, Гкал
	Расчетная
нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная
нагрузка
на ГВС,
Гкал/ч
	Потери
тепловой
энергии,
Гкал/ч
	Суммарная
нагрузка на
коллекторах
источника,
Гкал/ч

	ООО «Веста»

	1
	Котельная д. Кипень
	13139,88
	3,87
	0,31
	1,83
	6,01

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	984,03
	0,40
	0,01
	0,40
	0,82

	ООО «СЗТК»

	1
	Котельная д. Келози
	5352,38
	1,73
	0,15
	0,29
	2,17



[bookmark: _Toc232953469]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Toc137111512]Жилой фонд населенных пунктов поселения представлен среднеэтажными, малоэтажными многоквартирными домами, 1 - 2 этажными одноквартирными индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками. Среднеэтажные и малоэтажные многоквартирные дома, массовых серий, в основном построены до 1990 года, располагаются в д. Келози и д. Кипень.
Жилищное строительство планируется развивать для обеспечения потребностей населения в жилье, привлечения населения для постоянного и временного проживания, повышение показателя жилищной обеспеченности населения. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области для зоны «Б», жилищная обеспеченность в многоквартирном жилом фонде, на расчетный срок территориального планирования принята на уровне 26 м² общей площади на человека. Жилищная обеспеченность в индивидуальном жилом фонде на расчетный срок территориального планирования принята на уровне 50 м² общей площади на человека. Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка, предполагает увеличение жилищной обеспеченности.
Расчет площади жилого фонда произведен по типам новой застройки с учетом максимальной плотности:
· малоэтажная жилая застройка (2 - 4 этажные жилые дома) – максимальная плотность 2000 м² общей площади на гектар;
· индивидуальная жилая застройка (отдельно стоящие одноквартирные жилые дома) максимальная плотность 600 м² общей площади на гектар.
Развитие малоэтажной жилой застройки планируется в д. Келози, д. Кипень индивидуальной жилой застройки – д. Витино, д. Кипень, д. Шундорово, п. Дом отдыха «Волковицы». В целом по сельскому поселению произойдет увеличение объемов жилищного фонда с 215,0 тыс. м2 до 300,0 тыс. м2. Жилищная обеспеченность на расчетный срок генерального плана составит 26 м2 на человека.
Площадь жилого фонда поселения по этапам территориального планирования
	№ п/п
	Тип жилой застройки
	Существующий жилищный фонд, м2
	Проектный жилищный фонд, м2

	
	
	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1.
	дер. Витино
	16131,7
	17907,7
	20571,7

	1.1.
	малоэтажная жилая застройка
	1503,7
	1503,7
	1503,7

	1.2.
	индивидуальная жилая застройка
	14628,0
	16404,0
	19068,0

	2.
	дер. Волковицы
	15801,0
	17301,0
	18801,0

	2.1.
	индивидуальная жилая застройка
	15801,0
	17301,0
	18801,0

	3.
	дер. Глухово
	14076,0
	14826,0
	15576,0

	3.1.
	индивидуальная жилая застройка
	14076,0
	14826,0
	15576,0

	4.
	пос. Глухово (Лесопитомник)
	4566,8
	4374,3
	4974,3

	4.1.
	малоэтажная жилая застройка
	792,5
	0,00
	0,00

	4.2.
	индивидуальная жилая застройка
	3774,3
	4374,3
	4974,3

	5.
	пос. Дом отдыха «Волковицы» 
	3864,0
	9672,0
	15480,0

	5.1.
	индивидуальная жилая застройка
	3864,0
	9672,0
	15480,0

	7.
	дер. Келози
	27484,8
	27934,8
	29644,8

	7.1.
	среднеэтажная жилая застройка
	18656,2
	18656,2
	18656,2

	7.2.
	малоэтажная жилая застройка
	3170,6
	3170,6
	4430,6

	7.3.
	индивидуальная жилая застройка
	5658,0
	6108,0
	6558,0

	8.
	дер. Кипень
	103957,8
	121881,1
	147729,1

	8.1.
	среднеэтажная жилая застройка
	41864,7
	41864,7
	41864,7

	8.2.
	малоэтажная жилая застройка
	8342,1
	19065,4
	35913,4

	8.3.
	индивидуальная жилая застройка
	53751,0
	60951,0
	69951,0

	9.
	дер. Трудовик
	8280,0
	8490,0
	8700,0

	9.1.
	индивидуальная жилая застройка
	8280,0
	8490,0
	8700,0

	10.
	дер. Черемыкино
	17526,0
	21126,0
	24726,0

	10.1.
	индивидуальная жилая застройка
	17526,0
	21126,0
	24726,0

	11.
	пос. Черемыкинская Школа
	759,0
	879,0
	999,0

	11.1.
	индивидуальная жилая застройка
	759,0
	879,0
	999,0

	12.
	дер. Шундорово
	2208,0
	4218,0
	6228,0

	12.1.
	индивидуальная жилая застройка
	2208,0
	4218,0
	6228,0

	
	Итого
	214655,1
	248609,9
	293429,9



Объекты социальной инфраструктуры поселения формируются по следующим уровням обслуживания: повседневного, периодического, эпизодического. 
Объекты повседневного обслуживания сформировались в д. Келози и д. Кипень как центры обслуживания услугами первой необходимости, где размещаются предприятия и учреждения повседневного обслуживания: продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания, аптечный пункт, отделения связи, отделения банков, предприятия бытового обслуживания и другие.
Учреждения периодического обслуживания (объекты образования, оказания медицинской помощи, спортивные объекты) также располагаются в д. Келози и д. Кипень.
На перспективу предполагается дальнейшее развитие населенных пунктов как центров социально-культурного обслуживания населения Кипенского сельского поселения.
Так же для подключения здания почтовой станции по адресу – д. Кипень, Нарвское шоссе, кадастровый номер: 47:14:1104032:36, выдано техническое условие на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

[bookmark: _Toc232953470]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий
В СП 50.13330.2024 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:
1) жилые здания, общежития;
2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;
3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;
4) дошкольные учреждения, хосписы;
5) административного назначения (офисы);
6) сервисного обслуживания.
Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.
В таблице ниже представлены удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий согласно СП 50.13330.2024 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3·℃)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,29

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,44
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,380
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,380
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

где:  - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 С);
0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;
с – высота потолков зданий в м.
Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлен в таблице ниже.
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (ккал/(ч·м2)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	80,17
	74,77
	67,18
	64,84
	60,68
	57,61
	54,36
	52,37

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	87,95
	79,46
	75,31
	67,00
	64,84
	61,77
	58,51
	56,17

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	71,16
	68,99
	67,00
	64,84
	62,85
	60,68
	58,51
	56,17

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	94,09
	94,09
	94,09
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	48,04
	46,05
	43,89
	41,90
	41,90
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	75,31
	71,16
	68,99
	56,53
	50,21
	46,05
	41,90
	41,90


В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», удельная годовая величина расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений уменьшается:
· с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
· с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
· с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
С учетом нормативных документов, указанных выше, для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки на расчетный период схемы теплоснабжения за основу были приняты следующие данные: 
· на период 2020–2022 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 20 % по отношению к базовому уровню; 
· на период 2023–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню; 
· на период 2028-2039 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.
Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.
Нормируемые значения удельного расхода тепловой энергии жилых и общественных зданий на расчетный период представлены в таблице ниже.
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий в границах МО на расчетный период
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню)

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	65,74
	59,81
	53,75
	51,87
	48,55
	46,09
	43,49
	41,90

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	70,36
	63,57
	60,25
	53,60
	51,87
	49,41
	46,81
	44,93

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	56,93
	55,19
	53,60
	51,87
	50,28
	48,55
	46,81
	44,93

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	75,27
	75,27
	75,27
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	38,43
	36,84
	35,11
	33,52
	33,52
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	60,25
	56,93
	55,19
	45,22
	40,17
	36,84
	33,52
	33,52

	с 1 января 2023 г. (на 40 % по отношению к базовому уровню)

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	49,30
	44,86
	40,31
	38,90
	36,41
	34,57
	32,62
	31,42

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	52,77
	47,68
	45,19
	40,20
	38,90
	37,06
	35,11
	33,70

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	42,69
	41,39
	40,20
	38,90
	37,71
	36,41
	35,11
	33,70

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	56,46
	56,46
	56,46
	 
	 
	 
	 
	 

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	28,80
	27,63
	26,33
	25,14
	25,14
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	45,19
	42,69
	41,39
	33,92
	30,12
	27,63
	25,14
	25,14

	с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню)

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	41,09
	37,38
	33,59
	32,42
	30,34
	28,81
	27,18
	26,19

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	43,98
	39,73
	37,66
	33,50
	32,42
	30,88
	29,26
	28,08

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	35,58
	34,49
	33,50
	32,42
	31,42
	30,34
	29,26
	28,08

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	47,05
	47,05
	47,05
	 
	 
	 
	 
	 

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	24,02
	23,03
	21,94
	20,95
	20,95
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	37,66
	35,58
	34,49
	28,26
	25,10
	23,03
	20,95
	20,95


Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2024 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом СП 131.13330.2025 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

[bookmark: _Toc137111514]Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС
Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.
Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:
,
где S - строительная площадь (получена на основании сведений Управления архитектуры и градостроительства и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;
qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, принятый в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, ккал/(ч·м2).

[bookmark: _Toc232953471]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки, представленных в п. 2.2 Главы 2 настоящей Схемы теплоснабжения.
Полученное изменение тепловых нагрузок (с учетом сноса ветхого жилищного фонда) на отопление, вентиляцию и ГВС представлено в таблицах ниже. На основании перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» были получены прогнозы объемов потребления тепловой энергии.
Результаты оценки прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах ниже.

Прирост перспективных нагрузок источников тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал/ч
	№ п/п
	Элемент территориального деления
	Источник тепловой энергии
	Прирост по периодам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	д. Витино

	1.1
	Существующая малоэтажная жилая застройка
	Перспективная СЦТ д. Витино
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28
	 
	 

	1.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	д. Келози

	2.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	СЦТ д. Келози
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,32

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22

	2.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	д. Кипень (северная часть)

	3.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	Перспективная СЦТ д. Кипень (Север)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,06
	0,00
	1,31

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31
	 
	0,37

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75
	 
	0,93

	3.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	д. Кипень

	3.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	СЦТ д. Кипень
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,13
	0,00
	4,30

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53
	 
	0,97

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1,61
	 
	3,33

	3.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,18
	0,00
	0,00
	1,07
	0,00
	2,15

	
	ОиВ
	
	 
	 
	0,14
	 
	 
	0,26
	 
	0,48

	
	ГВС
	
	 
	 
	0,05
	 
	 
	0,80
	 
	1,67





Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на территории муниципального образования на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал
	№ п/п
	Элемент территориального деления
	Источник тепловой энергии
	Прирост по периодам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	д. Витино

	1.1
	Существующая малоэтажная жилая застройка
	Перспективная СЦТ д. Витино
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1472,84
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	326,93
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1145,91
	 
	 

	1.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	д. Келози

	2.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	СЦТ д. Келози
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1166,93

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,85

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893,08

	2.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	д. Кипень (северная часть)

	3.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	Перспективная СЦТ д. Кипень (Север)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3919,88
	0,00
	4860,64

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	869,55
	 
	1055,88

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	3050,33
	 
	3804,76

	3.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	д. Кипень

	3.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	СЦТ д. Кипень
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8041,15
	0,00
	16323,53

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1487,84
	 
	2735,70

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6553,32
	 
	13587,84

	3.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	579,39
	0,00
	0,00
	4020,58
	0,00
	8161,77

	
	ОиВ
	
	 
	 
	391,09
	 
	 
	743,92
	 
	1367,85

	
	ГВС
	
	 
	 
	188,30
	 
	 
	3276,66
	 
	6793,92





Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования, т/ч
	№ п/п
	Элемент территориального деления
	Источник тепловой энергии
	Прирост по периодам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	1
	д. Витино

	1.1
	Существующая малоэтажная жилая застройка
	Перспективная СЦТ д. Витино
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,87
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	4,63
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	11,24
	 
	 

	1.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	д. Келози

	2.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	СЦТ д. Келози
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,64

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,88

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,76

	2.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	д. Кипень (северная часть)

	3.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	Перспективная СЦТ д. Кипень (Север)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,24
	0,00
	52,28

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	12,32
	 
	14,96

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	29,92
	 
	37,32

	3.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	д. Кипень

	3.1
	Планируемая малоэтажная жилая застройка
	СЦТ д. Кипень
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,36
	0,00
	172,04

	
	ОиВ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	21,08
	 
	38,76

	
	ГВС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	64,28
	 
	133,28

	3.2
	Общественно-деловая застройка
	
	0,00
	0,00
	7,39
	0,00
	0,00
	42,68
	0,00
	86,02

	
	ОиВ
	
	 
	 
	5,54
	 
	 
	10,54
	 
	19,38

	
	ГВС
	
	 
	 
	1,85
	 
	 
	32,14
	 
	66,64




[bookmark: _Toc232953472]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки Кипенского сельского поселения, на расчетный срок предполагается осуществлять децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе.

[bookmark: _Toc232953473]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами
Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе.

[bookmark: _Toc232953474]Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953475]Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Сведения об объектах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc232953476]Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
Сведения об увеличении площади строительных фондов на территории Кипенского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.
Настоящей актуализацией произведена корректировка объемов и темпов строительства в соответствии с актуализированными сведениями относительно перспективного развития муниципального образования:
Численные значения в отношении перспективной застройки территории отражены в составе раздела 2.2 настоящей схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953477]Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
Сведения о расчетной тепловой нагрузке на коллекторах источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.
Значение полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	№ п/п
	Источник
	Полезный отпуск тепловой энергии в 2025 году, Гкал
	Расчетная
нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная
нагрузка
на ГВС,
Гкал/ч
	Потери
тепловой
энергии,
Гкал/ч
	Суммарная
нагрузка на
коллекторах
источника,
Гкал/ч

	ООО «Веста»

	1
	Котельная д. Кипень
	13139,88
	3,87
	0,31
	1,83
	6,01

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	984,03
	0,40
	0,01
	0,40
	0,82

	ООО «СЗТК»

	1
	Котельная д. Келози
	5352,38
	1,73
	0,15
	0,29
	2,17



[bookmark: _Toc232953478]Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в таблице ниже.
Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Котельная д. Кипень
	Котельная д. Кипень Школа
	Котельная д. Келози

	Отопительный период
	т/ч
	150,27
	20,46
	54,21

	Летний период
	т/ч
	53,44
	10,39
	10,91



[bookmark: _Toc232953479]Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc232953480]Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с топологическим описанием связности объектов
Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях электронной модели представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП). 
Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения. 
В составе электронной модели (далее - ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены: 
• топооснова населенного пункта; 
• адресный план населенного пункта; 
• слои, содержащие сетки районирования населенного пункта; 
• отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта; 
• объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

[bookmark: _Toc232953481]Паспортизация объектов системы теплоснабжения
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчётных данных. Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке.
Для источников тепловой энергии:
• номер источника;
• геодезическая отметка, м; 
• расчетная температура в подающем трубопроводе, °С; 
• расчетная температура холодной воды, °С 
• расчетная температура наружного воздуха, °С
• расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м
• расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м
• режим работы источника; 
• максимальный расход на подпитку, т/ч.
Для участков тепловой сети:
• внутренний диаметр подающего обратного трубопроводов, м;
• шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;
• коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.
Для потребителей тепловой энергии:
• высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;
• номер схемы подключения потребителя;
• расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;
• коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;
• коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.
Примеры паспортов объектов системы теплоснабжения приведены на рисунках ниже.

[image: ]
Паспорт объекта системы теплоснабжения – источника (котельной)
[image: ]
Паспорт объекта системы теплоснабжения – участка трубопровода
[image: ]
Паспорт объекта системы теплоснабжения –потребителя (пример)
[image: ]
Паспорт объекта системы теплоснабжения – узел (пример)
В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения. 
Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и так далее.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например, для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения города. 
При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

[bookmark: _Toc232953482]Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам городского округа, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития городского поселения.
Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.
В карту можно добавить: 
• Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.
• Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).
• Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg); 
• Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.
Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:
• произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;
• занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;
• производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов;
Также выборка данных в «Zulu Thermo 2021» возможна по условию:
• Наименование потребителя (адрес);
• Наименование котельной;
• Номер котельной;
• Обслуживающая организация;
• Коды узлов подключения потребителей;
• По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и тому подобное).

[bookmark: _Toc232953483]Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.
Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.
Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения городского округа по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.
Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.
Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепловой энергии.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.
Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:
• утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
• фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями.
С целью обеспечения соответствия гидравлических режимов, моделируемых в ЭМ, фактическим параметрам базового отопительного периода актуализации схемы теплоснабжения, были выполнены следующие процедуры:
• отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных;
• калибровка модели с целью достижения соответствия расчетных параметров модели фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения (расходы, давления воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения для определенных расчетных режимов).
Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки электронной модели выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным. Для калибровки созданной модели используют большой набор встроенных инструментариев.
Одним из незаменимых инструментов при калибровке гидравлической модели тепловой сети является пьезометрический график, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.
Также для выполнения калибровки используют сгенерированные отчеты и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя, среди которых можно выделить:
• результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);
• расчетные параметры участков тепловых сетей и характеристики у потребителей (позволяют выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения, проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);
• специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и тому подобное);
• графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и тому подобное);
• расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);
• отображение семантической информации на карте.

[bookmark: _Toc232953484]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.
Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет моделировать все виды переключений, осуществляемых в тепловых сетях. Для этого необходимо изменять состояние элементов запорно-регулирующей арматуры, введенных в модель.
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет
При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:
· вывод информации по отключенным объектам;
· расчёт объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;
· отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;
· вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MSExcel или HTML.

[bookmark: _Toc232953485]Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей городского округа организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.
Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет балансов тепловой энергии как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку.
Для формирования баланса по источнику достаточно запросить отчет по источнику. В указанном отчете будут приведены сведения об установленной тепловой мощности источника, тепловых потерях в сетях и присоединенной нагрузке потребителей.
Для формирования баланса по территориальному признаку (по элементу территориального деления – кварталу – либо по любому произвольному выделенному сегменту территории города) необходимо сформировать соответствующий запрос (Меню «Карта» - «Запрос» - «SQL запрос»). В качестве примера ниже приведен наиболее часто используемый запрос, в результате выполнения которого программой формируется перечень всех потребителей тепловой энергии, находящихся в границах того или иного участка территории (в запросе в качестве участка выступает микрорайон). 
Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и так далее.
Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:
• утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
• тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
• фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

[bookmark: _Toc232953486]Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 2021. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325. Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.
Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и тому подобное) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчёта тепловых потерь через изоляцию и с учётом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 2021»). 
Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. В качестве данных для расчета программа использует занесенные при паспортизации объектов системы теплоснабжения характеристики объектов системы теплоснабжения.
Программный комплекс Zulu позволяет выполнять расчет как с учетом тепловых потерь, так и без учета тепловых потерь.

[bookmark: _Toc232953487]Расчет показателей надежности теплоснабжения
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов Акционерное Общество «Газпром промгаз».
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:
• Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.
• Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.
Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, позволяет:
• рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону. 
• разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.
Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения можно использовать при выполнении расчетов показателей надежности.

[bookmark: _Toc232953488]Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов.

[bookmark: _Toc232953489]Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей Кипенского сельского поселения и является удобным средством анализа.
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:
• линия давления в подающем трубопроводе;
• линия давления в обратном трубопроводе;
• линия поверхности земли;
• линия потерь напора на шайбе;
• высота здания;
• линия вскипания;
• линия статического напора;
Цвет и стиль линий задается пользователем.
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Пьезометрические графики, существующих тепловых сетей, представлены в разделе 1.3.8. Пьезометрические графики, перспективных тепловых сетей представлены в разделе 4.2.

[bookmark: _Toc232953490]Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.
[bookmark: _Toc232953491]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc232953492]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой зоне действия источника тепловой энергии по годам определяются с учетом следующего балансового соотношения:

	 (1)
где

 – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч; 

 – затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч; 

 – резерв тепловой мощности источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

 – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления в рассматриваемом году, Гкал/ч;

 – тепловая нагрузка внешних потребителей в зоне действия источника тепловой энергии в отопительный период 2025 г., Гкал/ч;

 – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда в рассматриваемом году, Гкал/ч;

 – тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд в тепловых сетях в рассматриваемом году, Гкал/ч.

Тепловая нагрузка внешних потребителей на коллекторах ТЭЦ и котельных в i-ом году  определяется следующим образом:

 				 (2)
Актуализация перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнена в следующем порядке:
1. Установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в главе 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; 
2. Составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;
3. Определены дефициты (резервы) существующей располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии до конца прогнозируемого периода;
4. Установлены зоны развития с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью;
5. Составлены балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии;
6. В существующих зонах действия источников тепловой энергии с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждом кадастровом квартале к магистральным тепловым сетям;
7. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.
Тепловая нагрузка теплоиспользующих установок внешних потребителей, определяется по формуле:

 						 (3)
где

- количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка на технологические нужды i-го внешнего потребителя, Гкал/ч.
Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных за каждый год прогнозируемого периода.
Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников, определяемых по формуле (2).
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории поселения на расчетный срок представлены в таблице ниже.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
	Наименование
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Котельная д. Кипень

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96
	16,96

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	0,17
	0,17
	0,20
	0,20
	0,26

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	1,83
	1,83
	1,83
	1,86
	1,86
	1,86
	2,04
	2,04
	2,32

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	5,62
	5,62
	5,62
	5,80
	5,80
	5,80
	9,01
	9,01
	15,46

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,93
	3,93
	3,93
	4,07
	4,07
	4,07
	4,86
	4,86
	6,31

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,69
	1,69
	1,69
	1,74
	1,74
	1,74
	4,15
	4,15
	9,14

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	4,18
	4,18
	4,18
	4,37
	4,37
	4,37
	7,57
	7,57
	14,02

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,87
	3,87
	3,87
	4,01
	4,01
	4,01
	4,80
	4,80
	6,26

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,35
	0,35
	0,35
	2,77
	2,77
	7,76

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	9,35
	9,35
	9,35
	9,13
	9,13
	9,13
	5,72
	5,72
	-1,08

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	10,79
	10,79
	10,79
	10,57
	10,57
	10,57
	7,16
	7,16
	0,36

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	10,30
	10,30
	10,30
	10,29
	10,29
	10,29
	10,26
	10,26
	10,20

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	10,30
	10,30
	10,30
	10,29
	10,29
	10,29
	10,26
	10,26
	10,20

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	5,47
	5,47
	5,47
	5,66
	5,66
	5,66
	8,62
	8,62
	14,52

	Котельная д. Кипень Школа

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Котельная д. Келози

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,30

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,91

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,63

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,27

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	2,20

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,83

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,37

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,55

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,26

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,86
	1,86
	1,86
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,86
	1,86
	1,86
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	2,21

	Перспективная газовая БМК д. Витино

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40
	0,40
	0,40

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	0,12
	0,12

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28
	0,28
	0,28

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40
	0,40
	0,40

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	0,12
	0,12

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28
	0,28
	0,28

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перспективная газовая БМК д. Кипень (Север)

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,06
	1,06
	2,36

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31
	0,31
	0,68

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75
	0,75
	1,68

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,06
	1,06
	2,36

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31
	0,31
	0,68

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75
	0,75
	1,68

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
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Пьезометрический график от котельной д. Кипень до перспективного потребителя
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Путь построения пьезометрического графика от перспективной котельной д. Витино до потребителя
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Пьезометрический график от перспективной котельной д. Витино до потребителя
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Путь построения пьезометрического графика от перспективной котельной д. Кипень (Север) до потребителя
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Пьезометрический график от перспективной котельной д. Кипень (Север) до потребителя

[bookmark: _Toc232953494]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Согласно произведенным расчетам (с учетом перспективной подключаемой нагрузки) дефицит существующей тепловой мощности зафиксирован на котельной д. Келози в размере 2,75 Гкал/ч (в случае аварийного вывода котельного агрегата).
В штатном режиме работы котельной, существующих тепловых мощностей хватает для обеспечения потребителей как по расчетной, так и по договорной нагрузке.
Также, по результатам гидравлического расчета, выполненного в ПРК ZuluGIS 2021 произведена оценка пропускной способности существующих тепловых сетей при подключении перспективной нагрузки. Пьезометрические графики, а также пути их построения представлены в разделе 4.2 настоящего документа.
[bookmark: _Toc232953495]Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В соответствии с изменениями, отраженными в предшествующих главах настоящей схемы теплоснабжения муниципального образования, произведена актуализация существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953496]Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc232953497]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
Учитывая социально-экономические условия и планы развития территории Кипенского сельского поселения, приведенные в Разделе 4, в настоящей Схеме рассматривается единственный сценарий развития системы теплоснабжения.
Данный сценарий предусматривает строительство новых источников тепловой энергии для подключения существующих и перспективных потребителей к централизованной системе теплоснабжения. При этом существующие котельные и тепловые сети, не подлежащие замене в рамках нового строительства, будут реконструироваться по мере их физического износа и исчерпания эксплуатационного ресурса.
На расчетный срок запланирован ввод в эксплуатацию следующих источников тепловой энергии:
· Газовая БМК д. Витино, установленной мощностью 0,5 Гкал/ч;
· Газовая БМК д. Кипень (Север), установленной мощностью 3 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc232953498]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Кипенского сельского поселения с подключением перспективных потребителей к централизованной системе теплоснабжения.
Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

[bookmark: _Toc232953499]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Схемой теплоснабжения рассматривается единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения Кипенского сельского поселения.
Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение», а также в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия».

[bookmark: _Toc232953500]Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В соответствии с предоставленными данными о корректировке планов развития СЦТ на территории муниципального образования, произведен пересмотр сценарных условий развития централизованного теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения.

[bookmark: _Toc232953501]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc232953502]Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.
Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с базового 2025 года по 2045 год, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.
Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.
Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.
Прогнозируемый прирост объемов тепловой сети определен на основании пункта 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии на территории поселения, представлены в таблице 6.5.1.

[bookmark: _Toc232953503]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.
Баланс производительности водоподготовительных установок с указанием максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии рассмотрен в разделе 6.5 настоящего документа.

[bookmark: _Toc232953504]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения о наличии баков-аккумуляторов приведены в составе раздела 6.5 настоящего документа.

[bookmark: _Toc232953505]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.
Нормируя аварийную подпитку, составители СП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.
Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Баланс производительности водоподготовительных установок с указанием нормативного и фактического расхода теплоносителя в зоне действия каждого источника тепловой энергии рассмотрен в разделе 6.5 настоящего документа.

[bookmark: _Toc232953506]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных на территории поселения, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Ref232855083]Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	ООО "Веста"

	
	
	Котельная д. Кипень

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	Срок службы
	лет
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	50
	55
	60

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	3,77
	3,77
	3,77
	3,77
	3,77
	3,77
	3,77
	3,77
	3,83

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,21

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	3,62
	3,62
	3,62
	3,62
	3,62
	3,62
	3,62
	3,62
	3,62

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	1,53
	2,14

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	346,23
	346,23
	346,23
	346,23
	346,23
	346,23
	346,23
	346,23
	346,17

	Доля резерва
	%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%
	98,9%

	Показатель
	Ед. изм.
	ООО "Веста"

	
	
	Котельная д. Кипень Школа

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Срок службы
	лет
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	25
	30
	35

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Доля резерва
	%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%
	89,1%

	Показатель
	Ед. изм.
	ООО "СЗТК"

	
	
	Котельная д. Келози

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	-
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	13,99
	13,99
	13,99
	13,99
	13,99
	13,99
	13,99
	13,99
	13,99

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	13,81
	13,81
	13,81
	13,81
	13,81
	13,81
	13,81
	13,81
	13,81

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,82

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Показатель
	Ед. изм.
	Н/О

	
	
	БМК д. Витино

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	10
	15

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Будет определено проектом

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Будет определено проектом

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,003
	0,003
	0,003

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,003
	0,003
	0,003

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,03
	0,03

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	99,7%
	99,7%
	99,7%

	Показатель
	Ед. изм.
	Н/О

	
	
	БМК д. Кипень (Север)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Производительность ВПУ (располагаемая)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	10
	15

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Будет определено проектом

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Будет определено проектом

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,046
	0,046
	0,046

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,046
	0,046
	0,046

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,46
	0,46
	0,46

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,95
	0,95
	0,95

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,4%
	95,4%
	95,4%



[bookmark: _Toc232953507]Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В соответствии с предоставленными сведениями сформирован баланс производительности ВПУ с учетом потребления теплоносителя за базовый 2025 год на нужды горячего водоснабжения и компенсации потерь.
Дополнительно учтены корректировки перспективного развития поселения в части застройки территории, подключения новых потребителей и реализации мероприятий в части повышения эффективности функционирования централизованных систем теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953508]Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя представлен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». При актуализации Схемы теплоснабжения в качестве базового периода принят 2025 г., следовательно, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, составляются на период 2025 - 2045 гг.
С целью снижения потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.
К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях. Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.
Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:
· перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;
· применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;
· применение для наружных сетей ГВС трубопроводов с высокой коррозионной стойкостью (в т.ч полимерных трубопроводов);
· использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

[bookmark: _Toc232953509]Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc232953510]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения
Организация централизованного теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Согласно данному постановлению, при утверждении схемы теплоснабжения соответствующим органом местного самоуправления, статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, на основании критериев и порядка, указанных в Главе 2 данного постановления. Предложения по выбору ЕТО в административных границах муниципального образования представлены в Главе 15 Обосновывающих Материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций».
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя»).
Правообладатели земельных участков, а также органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, определенную в соответствии с пунктом 4 Правил, утверждённых постановлением РФ от 05.07.2018 № 787, с запросом о предоставлении технических условий.
Выдача технических условий осуществляется теплоснабжающими или теплосетевыми организациями в пределах границ зоны их эксплуатационной ответственности, без взимания платы.
При предоставлении заявителем сведений и документов, указанных в пункте 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787, в полном объеме, теплоснабжающие и теплосетевые организации в течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий обязаны предоставить технические условия либо мотивированный отказ в выдаче указанных технических условий при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.
В случае непредставления сведений и документов, указанных в пункте 9 указанных Правил, в полном объеме, теплоснабжающие и теплосетевые организации вправе отказать в выдаче технических условий.
Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства – в течении 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключению к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.
В случае если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он обращается в теплоснабжающую или теплосетевую организацию с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий подключения.
В случае, если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться с целью заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.
Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.
Основанием для заключения договора о подключении является поданная заявителем заявка на подключение, в соответствии с правилами подключения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787 (п.4, п.7, п.25, п.26).
Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении и являются его неотъемлемой частью.
В случае если подключение осуществляется исполнителем, не являющимся единой теплоснабжающей организацией, исполнитель осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией в порядке, установленном договором об оказании услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (п.38 ПП РФ от 05.07.2018 №787).
Договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключаемым теплосетевой организацией с единой теплоснабжающей организацией, за исключением случая заключения такого договора в ценовых зонах теплоснабжения, предусматривается, что в случае если теплосетевая организация осуществляет подключение к своим тепловым сетям теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников тепловой энергии, теплосетевая организация осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией. Теплосетевая организация обязана направить подключения на согласование единой теплоснабжающей организации, определенной в соответствующей системе теплоснабжения, до направления их потребителю.
Единая теплоснабжающая организация обязана в течении 7 рабочих дней со дня получения условий подключения согласовать их либо подготовить к ним замечания в случае, если осуществление подключения в соответствии с такими условиями вызовет снижение надежности теплоснабжения.
В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах согласования условий подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия подключения считаются согласованными.
В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация обязана внести изменения в условия подключения в соответствии с этими замечаниями.
Внесение изменений в условия подключения подлежит согласования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 
В случае нарушения теплосетевой организацией обязанностей, установленных настоящим пунктом, либо невыполнения условий подключения заявителем и (или) теплосетевой организацией, единая теплоснабжающая организация вправе в течение 1 года со дня обнаружения указанных нарушений обратиться к теплосетевой организации с требованием об изменении выданных условий подключения и о выполнении всех необходимых в связи с этим действий либо с требованием о выполнении условий подключения. Теплосетевая организация обязана выполнить все указанные действия за счет собственных средств и возместить единой теплоснабжающей организации все понесенные убытки, возникшие вследствие нарушения теплосетевой организацией обязанности по согласованию условий подключения с единой теплоснабжающей организацией (п. 67 ПП №808 от 8 августа 2012 г.).
Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:
1. направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения;
2. заключение договора о подключении;
3. выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении;
4. составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;
5. составление акта о подключении.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 	Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
· индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
· малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;
· социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
· промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
· любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;
· инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). В соответствии с п. 1 СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»: «Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами Управления Пожарной Охраны МЧС России».

[bookmark: _Toc232953511]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии и оборудование, входящее в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
В перспективе, строительство генерирующих объектов на территории муниципального образования не планируется.

[bookmark: _Toc232953512]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения
На территории муниципального образования отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953513]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
В перспективе, строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования не планируется.

[bookmark: _Toc232953514]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc232953515]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Схемой теплоснабжения организация выработки электрической энергии в комбинированном режиме на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусматривается.

[bookmark: _Toc232953516]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc232953517]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в «пиковый» режим.

[bookmark: _Toc232953518]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc232953519]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельный при передаче тепловых нагрузок на другие существующие источники тепловой энергии.

[bookmark: _Toc232953520]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
• неэффективности существующей системы теплоснабжения;
• использования тепловой энергии в технологических целях. 
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Согласно п. 15 с. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Существующие потребители, подключенные в надлежащем порядке к централизованным системам теплоснабжения, могут быть переведены на индивидуальное поквартирное теплоснабжение только в случае обоснования в схеме теплоснабжения экономической убыточности (нецелесообразности) теплоснабжения с использованием существующих систем централизованного теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953521]Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования
Согласно материалам Генерального плана, на территории Кипенского сельского поселения не планируются изменения существующей системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Кипень (центральная часть) и д. Келози. К системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Кипень дополнительно планируется подключить планируемую малоэтажную жилую и общественно-деловую застройки. К системе централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Келози дополнительно планируется подключить планируемую малоэтажную жилую застройку.
Также, согласно материалам Генерального плана муниципального образования, планируеются новые системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения в д. Витино и д. Кипень (северная часть):
· система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения существующей многоквартирной жилой застройки (3 дома), дер. Витино;
· система централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения существующей (4 дома) и планируемой многоквартирной жилой застройки, дер. Кипень (северная часть).
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, отдельных объектов общественно-деловой застройки предусматривается децентрализованным, от автономных теплоисточников, работающих на природном газе.
Согласно планам ресурсоснабжающей организации ООО «Веста», на котельной д. Кипень планируется техническое перевооружение котельной с дополнительной установкой 2-х новых котлов, перевод существующего котла ДКВР10-13 с парового в водогрейный режим. Ориентировочный срок реализации технического перевооружения – 2027 г.
Технико-экономические показатели показатели источников централизованного теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения приведены в таблицах ниже.


Технико-экономические показатели котельной д. Кипень
	Наименование
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	
	
	 
	 
	Техническое перевооружение котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	16,96
	16,96
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	16,96
	16,96
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88
	24,88

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,17
	0,17
	0,17
	0,20
	0,20
	0,26

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	1,83
	1,83
	1,83
	1,86
	1,86
	1,86
	2,04
	2,04
	2,32

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	5,62
	5,62
	5,62
	5,80
	5,80
	5,80
	9,01
	9,01
	15,46

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,93
	3,93
	3,93
	4,07
	4,07
	4,07
	4,86
	4,86
	6,31

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,69
	1,69
	1,69
	1,74
	1,74
	1,74
	4,15
	4,15
	9,14

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	4,18
	4,18
	4,18
	4,37
	4,37
	4,37
	7,57
	7,57
	14,02

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,87
	3,87
	3,87
	4,01
	4,01
	4,01
	4,80
	4,80
	6,26

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,35
	0,35
	0,35
	2,77
	2,77
	7,76

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	9,35
	9,35
	9,35
	17,05
	17,05
	17,05
	13,64
	13,64
	6,84

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	10,79
	10,79
	10,79
	18,49
	18,49
	18,49
	15,08
	15,08
	8,28

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	10,30
	10,30
	10,30
	18,21
	18,21
	18,21
	18,18
	18,18
	18,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	10,30
	10,30
	10,30
	18,21
	18,21
	18,21
	18,18
	18,18
	18,12

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	5,47
	5,47
	5,47
	5,66
	5,66
	5,66
	8,62
	8,62
	14,52

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	15 354,44
	20 340,00
	20 340,00
	21 055,10
	21 055,10
	21 055,10
	33 859,37
	33 859,37
	59 599,13

	Затраты тепловой энергии на СН
	Гкал
	646,43
	856,00
	856,00
	886,62
	886,62
	886,62
	1 061,33
	1 061,33
	1 382,59

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00

	С коллекторов источника в тепловые сети
	Гкал
	14 708,01
	19 484,00
	19 484,00
	20 168,49
	20 168,49
	20 168,49
	32 798,04
	32 798,04
	58 216,55

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	1 568,13
	5 929,00
	5 929,00
	6 034,10
	6 034,10
	6 034,10
	6 601,92
	6 601,92
	7 535,13

	Реализация тепловой энергии
	Гкал
	13 139,88
	13 555,00
	13 555,00
	14 134,39
	14 134,39
	14 134,39
	26 196,12
	26 196,12
	50 681,42

	на нужды ОиВ
	Гкал
	10 619,50
	10 955,00
	10 955,00
	11 346,09
	11 346,09
	11 346,09
	13 577,84
	13 577,84
	17 681,39

	на нужды ГВС
	Гкал
	2 520,38
	2 600,00
	2 600,00
	2 788,30
	2 788,30
	2 788,30
	12 618,28
	12 618,28
	33 000,03

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	162,25
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32

	Расход условного топлива
	тут
	2 491,74
	3 485,41
	3 485,41
	3 607,15
	3 607,15
	3 607,15
	5 800,77
	5 800,77
	10 210,50

	Расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	2 147,58
	3 004,00
	3 004,00
	3 108,93
	3 108,93
	3 108,93
	4 999,56
	4 999,56
	8 800,21



Технико-экономические показатели котельной д. Кипень Школа
	Наименование
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1 961,02
	1 988,00
	1 988,00
	1 988,00
	1 988,00
	1 988,00
	1 988,00
	1 988,00
	1 988,00

	Затраты тепловой энергии на СН
	Гкал
	20,96
	48,00
	48,00
	48,00
	48,00
	48,00
	48,00
	48,00
	48,00

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	С коллекторов источника в тепловые сети
	Гкал
	1 940,06
	1 940,00
	1 940,00
	1 940,00
	1 940,00
	1 940,00
	1 940,00
	1 940,00
	1 940,00

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	956,03
	956,00
	956,00
	956,00
	956,00
	956,00
	956,00
	956,00
	956,00

	Реализация тепловой энергии
	Гкал
	984,03
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00
	984,00

	на нужды ОиВ
	Гкал
	898,03
	898,00
	898,00
	898,00
	898,00
	898,00
	898,00
	898,00
	898,00

	на нужды ГВС
	Гкал
	86,00
	86,00
	86,00
	86,00
	86,00
	86,00
	86,00
	86,00
	86,00

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	130,68
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70

	Расход условного топлива
	тут
	256,31
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90

	Расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	220,91
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00



Технико-экономические показатели котельной д. Келози
	Наименование
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,30

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,91

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,63

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,27

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	2,20

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,83

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,37

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87
	2,55

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,26

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,86
	1,86
	1,86
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,86
	1,86
	1,86
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75
	-2,75

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	2,21

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	6 763,75
	7 350,37
	7 350,37
	7 350,37
	7 350,37
	7 350,37
	7 350,37
	7 350,37
	8 552,12

	Затраты тепловой энергии на СН
	Гкал
	94,89
	151,55
	151,55
	151,55
	151,55
	151,55
	151,55
	151,55
	160,04

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00

	С коллекторов источника в тепловые сети
	Гкал
	6 668,86
	7 198,82
	7 198,82
	7 198,82
	7 198,82
	7 198,82
	7 198,82
	7 198,82
	8 392,08

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	1 316,48
	953,30
	953,30
	953,30
	953,30
	953,30
	953,30
	953,30
	979,63

	Реализация тепловой энергии
	Гкал
	5 352,38
	6 245,52
	6 245,52
	6 245,52
	6 245,52
	6 245,52
	6 245,52
	6 245,52
	7 412,45

	на нужды ОиВ
	Гкал
	4 273,92
	4 987,10
	4 987,10
	4 987,10
	4 987,10
	4 987,10
	4 987,10
	4 987,10
	5 260,95

	на нужды ГВС
	Гкал
	1 078,46
	1 258,42
	1 258,42
	1 258,42
	1 258,42
	1 258,42
	1 258,42
	1 258,42
	2 151,50

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	155,55
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60

	Расход условного топлива
	тут
	1 052,32
	1 151,32
	1 151,32
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 339,26

	Расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	906,97
	992,30
	992,30
	992,08
	992,08
	992,08
	992,08
	992,08
	1 154,28



Технико-экономические показатели перспективной котельной д. Витино
	Наименование
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Строительство газовой БМК д. Витино
	 
	 

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,50
	0,50
	0,50

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,50
	0,50
	0,50

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,03
	0,03

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,40
	0,40
	0,40

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	0,12
	0,12

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,28
	0,28
	0,28

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,40
	0,40
	0,40

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	0,12
	0,12

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,28
	0,28
	0,28

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,06
	0,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,06
	0,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,38
	0,38
	0,38

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,38
	0,38
	0,38

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,85
	0,85
	0,85

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 622,48
	1 622,48
	1 622,48

	Затраты тепловой энергии на СН
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,81
	31,81
	31,81

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С коллекторов источника в тепловые сети
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 590,67
	1 590,67
	1 590,67

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	117,83
	117,83
	117,83

	Реализация тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 472,84
	1 472,84
	1 472,84

	на нужды ОиВ
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	326,93
	326,93
	326,93

	на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 145,91
	1 145,91
	1 145,91

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,00
	155,00
	155,00

	Расход условного топлива
	тут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	251,48
	251,48
	251,48

	Расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	216,80
	216,80
	216,80



Технико-экономические показатели перспективной котельной д. Кипень (Север)
	Наименование
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Строительство газовой БМК д. Кипень (Север)
	 
	 

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	3,00
	3,00

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	3,00
	3,00

	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0,02
	0,05

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,08
	0,08
	0,19

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,06
	1,06
	2,36

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,31
	0,31
	0,68

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,75
	0,75
	1,68

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,06
	1,06
	2,36

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,31
	0,31
	0,68

	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,75
	0,75
	1,68

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,84
	1,84
	0,40

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,84
	1,84
	0,40

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,25
	2,25
	2,25

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,25
	2,25
	2,25

	Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,94
	3,94
	5,10

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 318,14
	4 318,14
	9 672,62

	Затраты тепловой энергии на СН
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	84,67
	84,67
	189,66

	С коллекторов источника непосредственно потребителям
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	С коллекторов источника в тепловые сети
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 233,47
	4 233,47
	9 482,96

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	313,59
	313,59
	702,44

	Реализация тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 919,88
	3 919,88
	8 780,52

	на нужды ОиВ
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	869,55
	869,55
	1 925,43

	на нужды ГВС
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3 050,33
	3 050,33
	6 855,09

	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,00
	155,00
	155,00

	Расход условного топлива
	тут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	669,31
	669,31
	1 499,26

	Расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	576,99
	576,99
	1 292,46




[bookmark: _Toc232953522]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории сельского поселения не предусмотрен.

[bookmark: _Toc232953523]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования
В настоящее время производственные зоны, расположенные в непосредственной близости от источников тепловой энергии, отсутствуют.
На расчетный срок действия схемы теплоснабжения строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на территории муниципального образования, предлагается осуществлять от индивидуальных источников, расположенных на территории предприятий.

[bookmark: _Toc232953524]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

 , руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

 , руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:


, руб./Гкал
Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

 , руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.




Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

 , лет,
где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;
НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

 - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).
Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. 
Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах эффективного радиуса теплоснабжения: их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

[bookmark: _Toc232953525]Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Полный перечень мероприятий схемы теплоснабжения в части источников тепловой энергии представлен в Главе 12 с разбивкой по группам мероприятий. При реализации мероприятий по строительству и оборудованию новых источников тепловой энергии необходимо предусмотреть резервирование мощностей для обеспечения достаточного количества тепловой энергии потребителю в случае чрезвычайной ситуации (ЧС), а также резервирование систем водоснабжения и электроснабжения объекта, в зависимости от группы потребителей и категории надежности электроснабжения источника

[bookmark: _Toc232953526]Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий
Отдельных мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий настоящая схема теплоснабжения не предполагает.
Повышение надежности теплоснабжения потребителей осуществляется за счет реализации плана мероприятий в отношении источников тепловой энергии, рассмотренных в составе прочих разделов Главы 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953527]Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
Произведена актуализация раздела в соответствии с корректировками сценарных условия развития систем теплоснабжения муниципального образования, описанных в Главе 5 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения произошли в составе источников тепловой, а именно была введена в эксплуатацию котельная Кипень Школа.
[bookmark: _Toc163479984][bookmark: _Toc194674640][bookmark: _Toc232953528]Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью
Все источники теплоснабжения обеспечены резервом тепловой мощности нетто.

[bookmark: _Toc163479985][bookmark: _Toc194674641][bookmark: _Toc232953529]Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

[bookmark: _Toc163479986][bookmark: _Toc194674642][bookmark: _Toc232953530]Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке
Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в подпункте 7.12.

[bookmark: _Toc163479987][bookmark: _Toc194674643][bookmark: _Toc232953531]Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива
Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

[bookmark: _Toc232953532]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
В соответствии с пунктом 66 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» выполнено следующее:
· разработаны предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;
· представлено обоснование и результаты реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;
· определен объем затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953533]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) отсутствуют.
[bookmark: _Toc232953534]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования
В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границ участка присоединяемого объекта.
В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, согласного рассматриваемого сценария, представлены в таблице ниже.

Сводные финансовые затраты на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории поселения
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина, м
	Диаметр трубопровода Ду, мм
	Назначение
	Тип изоляции
	Способ прокладки
	Стоимость по НЦС (таблица 13-08-003), тыс. руб. за ед. изм.
	Коэф-нт пеевода цен, Китог
	Итоговая стоимость, тыс. руб.
	НДС, тыс. руб.
	Период реализации

	перспективная БМК д. Витино

	Витино, д.5
	ТК-2
	72,62
	50
	Отопление/ГВС
	ППУ
	Подземная (бесканальная)
	1052,87
	1,67
	1 275,03
	280,51
	2031

	ТК-2
	ТК-1
	37,9
	80
	Отопление/ГВС
	ППУ
	
	1292,69
	1,67
	817,00
	179,74
	

	ТК-1
	Котельная д. Витино
	37,42
	80
	Отопление/ГВС
	ППУ
	
	1292,69
	1,67
	806,66
	177,46
	

	ТК-1
	Витино, д.1
	38,2
	50
	Отопление/ГВС
	ППУ
	
	1052,87
	1,67
	670,70
	147,55
	

	ТК-2
	Витино, д.3
	33,84
	50
	Отопление/ГВС
	ППУ
	
	1052,87
	1,67
	594,15
	130,71
	

	Итого:
	4 163,54
	915,98
	-

	
	5 079,51
	

	Котельная д. Кипень

	УТ-6
	УТ
	35
	70
	Отопление/ГВС
	ППУ
	Подземная (бесканальная)
	1178,94
	1,67
	688,10
	151,38
	2028

	УТ
	д. Кипень, Нарвское шоссе
	40
	70
	
	
	
	1178,94
	2,67
	1 257,97
	276,75
	2028

	ТК
	Жилая застройка
	320
	200
	
	
	
	3690,16
	3,67
	43 308,80
	9 527,94
	2041 - 2045

	ТК
	общественно-деловая застройка
	125
	150
	
	
	
	2209,99
	4,67
	12 894,16
	2 836,72
	

	Итого:
	58 149,04
	12 792,79
	-

	
	70 941,83
	

	Котельная д. Келози

	ТК-1
	Малоэтажная жилая застройка
	130
	50
	Отопление/ГВС
	ППУ
	Подземная (бесканальная)
	1052,87
	1,67
	2 282,48
	502,15
	2041 - 2045

	Итого:
	2 282,48
	502,15
	-

	
	2 784,63
	

	перспективная БМК д. Кипень (Север)

	Котельная "Кипень север"
	ТК-1
	350
	150
	Отопление/ГВС
	ППУ
	Подземная (бесканальная)
	2209,99
	1,67
	12 898,77
	2 837,73
	2031 - 2035

	ТК-1
	Жилая застройка
	200
	125
	
	
	
	1927,77
	1,67
	6 429,47
	1 414,48
	

	ТК-1
	Жилая застройка
	50
	125
	
	
	
	1927,77
	1,67
	1 607,37
	353,62
	

	Итого:
	20 935,60
	4 605,83
	-

	
	25 541,43
	




[bookmark: _Toc232953535]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На сегодняшний день строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на территории Кипенского сельского поселения не планируется.

[bookmark: _Toc232953536]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Настоящей схемой не предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

[bookmark: _Toc232953537]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, а также в целях резервирования систем теплоснабжения
Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по перекладке ветхих тепловых сетей, представленные в п. 8.7.
Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надежности теплоснабжения».


[bookmark: _Toc232953538]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Hlk505604949]По результатам гидравлического моделирования, для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки от котельной д. Кипень потребуется увеличение диаметра трубопроводов на участках от ТК-3 до УТ-12, от котельной д. Кипень до ТК, и от ТК до ТК-1:
· ТК3 – УТ-12 увеличение диаметро до DN 200;
· Котельная д. Кипень – ТК увеличение диаметро до DN 250;
· ТК – ТК-1 увеличение диаметро до DN 250.
Стоимость реализации данного мероприятия определена аналогично прокладке новых сетей (см. раздел 8.2 настоящего документа) с учетом дополнительных затрат в размере 30% на демонтаж существующих сетей. 
В ценах базового периода стоиомсть реализации укеазанного мероприятия оценивается в 22 932,05 тыс руб. (в т.ч. НДС 22% – 4 135,29 тыс. руб.).
Период реализации: совместно со строительством новых сетей, в период 2031-2035 гг.

[bookmark: _Toc232953539]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения в связи с существующим и прогнозируемым исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей. 
Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2026 «Наружные тепловые сети».
Сводные финансовые потребности для реализации проектов данной группы представлена в таблица ниже. Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.
Реконструкция сетей от котельной д. Кипень согласно данным ООО «Веста»
	Населенный пункт
	Вид работ
	Характеристика объекта
	Стоимость, тыс. руб.

	д Кипень
	1 Этап. Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: МКД - 13 (транзит на МКД 15 и детский сад), МКД - 9 (транзит на МКД 13А, 17, 19)
	Трубы в ППУ изоляции: 
Ду150мм. - 330 м.
	8 572,64

	
	2 Этап. Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: от ТК-1 до ТК-1А, от ТК-1А до ТК-5,  от ТК-1А до ТК-8, от ТК-1А до МКД 37, от ТК-7 до МКД 41,  от ТК-3 до ТК-3А,  от ТК-4 до ДК 7А
	Трубы в ППУ изоляции: 
Ду150мм. - 40м.       Ду100мм. - 180 м.          Ду80мм. - 390 м.         Ду40мм. - 40 м
	9 132,32

	
	3 Этап. Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: от ТК-4 до МКД 1А, от ТК - 13а до МКД - 19, от МКД - 7 до МКД - 9, от МКД - 13 до МКД - 15,  МКД - 7 (транзит на МКД - 13А, 17, 19)
	Трубы в ППУ изоляции: 
Ду150мм. - 220 м.                 Ду 80мм. - 110 м.
	6 178,02





Сводные финансовые затраты на реализацию проектов по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина, м
	Диаметр трубопровода Ду, мм
	Стоимость по НЦС (таблица 13-08-003), тыс. руб. за ед. изм.
	Коэф-нт пеевода цен, Китог
	Итоговая стоимость, тыс. руб.
	НДС, тыс. руб.
	Период реализации

	Котельная д. Кипень

	См.Д1
	См.Д2
	25
	100
	1435,00
	0,98
	454,81
	100,06
	2028 - 2045

	См.Д2
	Ропшинское шоссе, д.21
	94
	80
	1292,69
	0,98
	1 540,49
	338,91
	2028 - 2045

	ТК-1
	УТ-1
	17
	100
	1435,00
	0,98
	309,27
	68,04
	2028 - 2045

	ТК-1
	ТК-2
	270
	200
	3690,16
	0,98
	12 631,24
	2 778,87
	2028 - 2045

	ТК-2
	ТК-3
	80
	200
	3690,16
	0,98
	3 742,59
	823,37
	2028 - 2045

	ТК-2
	УТ-6
	55
	50
	1052,87
	0,98
	734,13
	161,51
	2028 - 2045

	ТК-3
	УТ-7
	25
	150
	2209,99
	0,98
	700,43
	154,10
	2028 - 2045

	ТК-4
	ДК Кипень и МКОУ ДО Кипенская
	76
	100
	1435,00
	0,98
	1 382,62
	304,18
	2028 - 2045

	ТК-4
	УТ-10
	65
	125
	1927,77
	0,98
	1 588,57
	349,48
	2028 - 2045

	ТК-5
	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"
	7
	50
	1052,87
	0,98
	93,44
	20,56
	2028 - 2045

	ТК-5
	УТ-5
	40
	80
	1292,69
	0,98
	655,53
	144,22
	2028 - 2045

	ТК-6
	Нарвское шоссе, д.33
	7
	50
	1052,87
	0,98
	93,44
	20,56
	2028 - 2045

	ТК-6
	ТК-6А
	30
	80
	1292,69
	0,98
	491,65
	108,16
	2028 - 2045

	ТК-6А
	Нарвское шоссе, д.31
	12
	50
	1052,87
	0,98
	160,17
	35,24
	2028 - 2045

	ТК-6А
	ООО "Система"
	25
	50
	1052,87
	0,98
	333,70
	73,41
	2028 - 2045

	ТК-7
	ТК-8
	49
	50
	1052,87
	0,98
	654,05
	143,89
	2028 - 2045

	ТК-7
	Нарвское шоссе, д.41
	12
	50
	1052,87
	0,98
	160,17
	35,24
	2028 - 2045

	ТК-8
	Нарвское шоссе, д.43А
	18
	50
	1052,87
	0,98
	240,26
	52,86
	2028 - 2045

	ТК-8
	Нарвское шоссе, д.43
	16
	50
	1052,87
	0,98
	213,57
	46,98
	2028 - 2045

	УТ-1
	УТ-2
	25
	100
	1435,00
	0,98
	454,81
	100,06
	2028 - 2045

	УТ-1
	Баня Нецветаева И.А.
	13
	50
	1052,87
	0,98
	173,52
	38,17
	2028 - 2045

	УТ-10
	УТ-11
	69
	125
	1927,77
	0,98
	1 686,33
	370,99
	2028 - 2045

	УТ-10
	Ропшинское шоссе, д.1А
	10
	80
	1292,69
	0,98
	163,88
	36,05
	2028 - 2045

	УТ-11
	См.Д1
	15
	125
	1927,77
	0,98
	366,59
	80,65
	2028 - 2045

	УТ-11
	Ропшинское шоссе, д.11
	15
	80
	1292,69
	0,98
	245,82
	54,08
	2028 - 2045

	УТ-12
	Ропшинское шоссе, д.7
	10
	80
	1292,69
	0,98
	163,88
	36,05
	2028 - 2045

	УТ-12
	УТ-13
	122
	150
	2209,99
	0,98
	3 418,12
	751,99
	2028 - 2045

	УТ-13
	УТ-14
	75
	150
	2209,99
	0,98
	2 101,30
	462,29
	2028 - 2045

	УТ-13
	Ропшинское шоссе, д.9
	10
	80
	1292,69
	0,98
	163,88
	36,05
	2028 - 2045

	УТ-14
	Ропшинское шоссе, д.17
	45
	80
	1292,69
	0,98
	737,47
	162,24
	2028 - 2045

	УТ-14
	УТ-15
	70
	150
	2209,99
	0,98
	1 961,22
	431,47
	2028 - 2045

	УТ-15
	УТ-17
	70
	80
	1292,69
	0,98
	1 147,17
	252,38
	2028 - 2045

	УТ-15
	Ропшинское шоссе, д.13А
	13
	80
	1292,69
	0,98
	213,05
	46,87
	2028 - 2045

	УТ-15
	УТ-16
	15
	80
	1292,69
	0,98
	245,82
	54,08
	2028 - 2045

	УТ-16
	Ропшинское шоссе, д.19
	25
	80
	1292,69
	0,98
	409,71
	90,14
	2028 - 2045

	УТ-17
	Ропшинское шоссе, д.15
	60
	80
	1292,69
	0,98
	983,29
	216,32
	2028 - 2045

	УТ-17
	УТ-18
	20
	100
	1435,00
	0,98
	363,85
	80,05
	2028 - 2045

	УТ-18
	МДОУ Ė30 Улыбка
	65
	100
	1435,00
	0,98
	1 182,50
	260,15
	2028 - 2045

	УТ-2
	УТ-3
	42
	100
	1435,00
	0,98
	764,08
	168,10
	2028 - 2045

	УТ-2
	Нарвское шоссе, д.39
	23
	50
	1052,87
	0,98
	307,00
	67,54
	2028 - 2045

	УТ-3
	УТ-4
	2
	80
	1292,69
	0,98
	32,78
	7,21
	2028 - 2045

	УТ-3
	ТК-5
	22
	80
	1292,69
	0,98
	360,54
	79,32
	2028 - 2045

	УТ-4
	ТК-7
	40
	50
	1052,87
	0,98
	533,91
	117,46
	2028 - 2045

	УТ-4
	Нарвское шоссе, д.37
	12
	50
	1052,87
	0,98
	160,17
	35,24
	2028 - 2045

	УТ-5
	ТК-6
	15
	50
	1052,87
	0,98
	200,22
	44,05
	2028 - 2045

	УТ-5
	Нарвское шоссе, д.33А
	12
	50
	1052,87
	0,98
	160,17
	35,24
	2028 - 2045

	УТ-6
	Марцева Л.Е
	3
	50
	1052,87
	0,98
	40,04
	8,81
	2028 - 2045

	УТ-6
	Ревуненкова Т.С.
	5
	50
	1052,87
	0,98
	66,74
	14,68
	2028 - 2045

	УТ-7
	УТ-9
	31
	150
	2209,99
	0,98
	868,54
	191,08
	2028 - 2045

	УТ-7
	УТ-8
	13
	80
	1292,69
	0,98
	213,05
	46,87
	2028 - 2045

	УТ-8
	ООО "Организация торговли"
	32
	80
	1292,69
	0,98
	524,42
	115,37
	2028 - 2045

	УТ-8
	МАМО Кипенское СП и ФГУП Почта
	12
	50
	1052,87
	0,98
	160,17
	35,24
	2028 - 2045

	УТ-9
	ТК-4
	79
	150
	2209,99
	0,98
	2 213,37
	486,94
	2028 - 2045

	УТ-9
	Ропшинское шоссе, д.3А
	20
	80
	1292,69
	0,98
	327,76
	72,11
	2028 - 2045

	Итого:
	49 295,31
	10 844,97
	-

	
	60 140,28
	

	Котельная д. Келози

	Котельная "Келози"
	ТК-1
	100
	200
	3690,16
	1,67
	7 999,79
	1 759,95
	2028 - 2045

	ТК-2
	ТК-3
	60
	200
	3690,16
	1,67
	4 799,87
	1 055,97
	2028 - 2045

	ТК-3
	ТК-4
	25
	50
	1052,87
	1,67
	570,62
	125,54
	2028 - 2045

	ТК-4
	ТК-5
	40
	50
	1052,87
	1,67
	912,99
	200,86
	2028 - 2045

	ТК-5
	ул. Парковая, д.5
	45
	50
	1052,87
	1,67
	1 027,12
	225,97
	2028 - 2045

	ТК-4
	ул. Парковая, д.3
	19
	50
	1052,87
	1,67
	433,67
	95,41
	2028 - 2045

	ТК-3
	ТК-7
	218
	200
	3690,16
	1,67
	17 439,53
	3 836,70
	2028 - 2045

	ТК-1
	УТ-1
	15
	200
	3690,16
	1,67
	1 199,97
	263,99
	2028 - 2045

	УТ-1
	ТК-2
	60
	200
	3690,16
	1,67
	4 799,87
	1 055,97
	2028 - 2045

	ТК-5
	ТК-6
	30
	50
	1052,87
	1,67
	684,75
	150,64
	2028 - 2045

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1А
	40
	50
	1052,87
	1,67
	912,99
	200,86
	2028 - 2045

	ТК-6
	ул. Парковая, д.4
	20
	50
	1052,87
	1,67
	456,50
	100,43
	2028 - 2045

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1
	13
	50
	1052,87
	1,67
	296,72
	65,28
	2028 - 2045

	ТК-5
	ул. Парковая, д.2
	11
	50
	1052,87
	1,67
	251,07
	55,24
	2028 - 2045

	вр. Келози, д.8
	Келози, д.9
	78
	80
	1292,69
	1,67
	2 185,86
	480,89
	2028 - 2045

	ТК-7
	ТК-8
	217
	200
	3690,16
	1,67
	17 359,53
	3 819,10
	2028 - 2045

	ТК-8
	ТК-9
	15
	200
	3690,16
	1,67
	1 199,97
	263,99
	2028 - 2045

	ТК-9
	Детский сад
	40
	50
	1052,87
	1,67
	912,99
	200,86
	2028 - 2045

	ТК-9
	ТК-10
	80
	200
	3690,16
	1,67
	6 399,83
	1 407,96
	2028 - 2045

	ТК-10
	ТК-11
	18
	100
	1435,00
	1,67
	559,96
	123,19
	2028 - 2045

	ТК-11
	вр. Келози, д.8
	22
	80
	1292,69
	1,67
	616,52
	135,64
	2028 - 2045

	вр. Келози, д.8
	Келози, д.8
	9
	80
	1292,69
	1,67
	252,21
	55,49
	2028 - 2045

	ТК-11
	ТК-12А
	100
	100
	1435,00
	1,67
	3 110,89
	684,40
	2028 - 2045

	ТК-12А
	КУМИ Ломоносовского МР ЛО
	60
	80
	1292,69
	1,67
	1 681,43
	369,91
	2028 - 2045

	ТК-10
	Келози, д.7
	5
	100
	1435,00
	1,67
	155,54
	34,22
	2028 - 2045

	ТК-9
	вр. Келози, д.6
	12
	80
	1292,69
	1,67
	336,29
	73,98
	2028 - 2045

	вр. Келози, д.6
	Келози, д.6
	3
	80
	1292,69
	1,67
	84,07
	18,50
	2028 - 2045

	ТК-12А
	ТК-12Б
	20
	80
	1292,69
	1,67
	560,48
	123,30
	2028 - 2045

	ТК-12Б
	ТК-13
	110
	80
	1292,69
	1,67
	3 082,62
	678,18
	2028 - 2045

	ТК-12Б
	м-н Пятерочка
	20
	80
	1292,69
	1,67
	560,48
	123,30
	2028 - 2045

	ТК-13А
	Келози, д.11
	25
	80
	1292,69
	1,67
	700,60
	154,13
	2028 - 2045

	ТК-13
	ТК-13А
	46
	80
	1292,69
	1,67
	1 289,10
	283,60
	2028 - 2045

	ТК-13
	Келози, д.10
	20
	80
	1292,69
	1,67
	560,48
	123,30
	2028 - 2045

	ТК-13А
	ГБУЗ ЛО Ломоносовская МБ
	95
	50
	1052,87
	1,67
	2 168,36
	477,04
	2028 - 2045

	Котельная "Келози" (ГВС)
	ТК-1
	100
	80
	Прокладка сетей ГВС и отопления осуществляется совместно. 
Стоимость реализации учтена в составе определения стоимости по строительству тепловых сетей согласно
п. 19 НЦС 81-02-13-2026 (коэф. 1,71)

	ТК-2
	ТК-3
	60
	80
	

	ТК-3
	ТК-4
	25
	50
	

	ТК-4
	ТК-5
	40
	50
	

	ТК-5
	ул. Парковая, д.5
	45
	50
	

	ТК-4
	ул. Парковая, д.3
	19
	50
	

	ТК-3
	ТК-7
	218
	80
	

	ТК-1
	УТ-1
	15
	80
	

	УТ-1
	ТК-2
	60
	80
	

	ТК-5
	ТК-6
	30
	50
	

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1А
	40
	50
	

	ТК-6
	ул. Парковая, д.4
	20
	50
	

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1
	13
	50
	

	ТК-5
	ул. Парковая, д.2
	11
	50
	

	ТК-7
	ТК-8
	217
	80
	

	ТК-8
	ТК-9
	15
	80
	

	ТК-9
	ТК-10
	80
	80
	

	ТК-10
	ТК-11
	18
	80
	

	ТК-11
	Келози, д.9
	100
	50
	

	ТК-11
	ТК-12А
	100
	80
	

	ТК-10
	Келози, д.7
	5
	100
	

	ТК-9
	вр. Келози, д.6
	12
	50
	

	вр. Келози, д.6
	Келози, д.6
	3
	50
	

	ТК-12А
	ТК-12Б
	20
	50
	

	ТК-12Б
	ТК-13
	110
	50
	

	ТК-12Б
	м-н Пятерочка
	20
	50
	

	ТК-13А
	Келози, д.11
	25
	50
	

	ТК-13
	ТК-13А
	46
	50
	

	ТК-13
	Келози, д.10
	20
	50
	

	ТК-9
	Детский сад
	40
	50
	

	Итого:
	85 562,68
	18 823,79
	-

	
	104 386,47
	




[bookmark: _Toc232953540]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории поселения не предусматривается.

[bookmark: _Toc232953541]Описание мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Полный перечень мероприятий схемы теплоснабжения в части тепловых сетей представлен в Главе 12 с разбивкой по группам.
При разработке проектной документации по строительству новых тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом следует руководствоваться положениями
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по обоснованию проектирования и применения однотрубных и многотрубных магистральных тепловых сетей в зависимости от технико-экономических условий, а также числа и мест размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами.
Для обеспечения безотказной работы тепловых сетей следует определять:
· предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
· достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
При этом участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С.
Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.
Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.
Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий допускается предусматривать местные источники теплоты.
При строительстве новых тепловых сетей, в том числе при подключении новых потребителей, следует учитывать положения СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», регламентирующих живучесть элементов систем теплоснабжения: 
· минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С;
· в проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур.

[bookmark: _Toc232953542]Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
В ходе актуализации схемы теплоснабжения проведены следующие работы:
· сформирован перечень сетей нового строительства для подключения перспективных потребителей;
· сформирован перечень ветхих сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
На основании составленного перечня, разработан комплекс мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения, план-график реализации данных мероприятий с оценкой объема финансирования.

[bookmark: _Toc232953543]Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения
Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения подробно рассмотрены в составе Главы 9 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953544]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.
При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:
· организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);
· строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);
· организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП);
· организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.
В настоящее время, у части потребителей Кипенского сельского поселения применяется открытая система горячего водоснабжения.
Существующие планы развития Кипенского сельского поселение не предполагают перевод потребителей, использующих открытую систему горячего водоснабжения, на закрытую систему.

[bookmark: _Toc232953545]Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc232953546]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования
Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива в разрезе источников тепловой энергии на территории муниципального образования приводятся в таблицах ниже. Расходы основного топлива в зимний период определены для расчетной температуры наружного воздуха.

Перспективные расходы топлива на котельной д. Кипень
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	4,18
	4,18
	4,18
	4,37
	4,37
	4,37
	7,57
	7,57
	14,02

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	3,87
	3,87
	3,87
	4,01
	4,01
	4,01
	4,80
	4,80
	6,26

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,35
	0,35
	0,35
	2,77
	2,77
	7,76

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	162,25
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32
	171,32

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	1 001,16
	1 057,15
	1 057,15
	1 095,33
	1 095,33
	1 095,33
	1 679,33
	1 679,33
	2 844,20

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	224,41
	236,96
	236,96
	248,63
	248,63
	248,63
	682,20
	682,20
	1 573,40

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	707,04
	746,58
	746,58
	775,07
	775,07
	775,07
	1 304,16
	1 304,16
	2 369,55

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	тыс.куб.м./ч
	862,88
	911,13
	911,13
	944,04
	944,04
	944,04
	1 447,37
	1 447,37
	2 451,36

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	тыс.куб.м./ч
	193,42
	204,23
	204,23
	214,29
	214,29
	214,29
	587,97
	587,97
	1 356,08

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	тыс.куб.м./ч
	609,38
	643,46
	643,46
	668,01
	668,01
	668,01
	1 124,03
	1 124,03
	2 042,27

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	2 491,74
	3 485,41
	3 485,41
	3 607,15
	3 607,15
	3 607,15
	5 800,77
	5 800,77
	10 210,50

	Годовой расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	2 147,58
	3 004,00
	3 004,00
	3 108,93
	3 108,93
	3 108,93
	4 999,56
	4 999,56
	8 800,21



Перспективные расходы топлива на котельной д. Кипень Школа
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	130,68
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70
	130,70

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	108,23
	108,25
	108,25
	108,25
	108,25
	108,25
	108,25
	108,25
	108,25

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	29,29
	29,30
	29,30
	29,30
	29,30
	29,30
	29,30
	29,30
	29,30

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	76,65
	76,66
	76,66
	76,66
	76,66
	76,66
	76,66
	76,66
	76,66

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	тыс.куб.м./ч
	93,28
	93,30
	93,30
	93,30
	93,30
	93,30
	93,30
	93,30
	93,30

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	тыс.куб.м./ч
	25,24
	25,25
	25,25
	25,25
	25,25
	25,25
	25,25
	25,25
	25,25

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	тыс.куб.м./ч
	66,06
	66,08
	66,08
	66,08
	66,08
	66,08
	66,08
	66,08
	66,08

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	256,31
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90

	Годовой расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	220,91
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00



Перспективные расходы топлива на котельной д. Келози
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	2,20

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,83

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,37

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	155,55
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60
	156,60

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	341,95
	344,26
	344,26
	344,26
	344,26
	344,26
	344,26
	344,26
	395,25

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	50,24
	50,58
	50,58
	50,58
	50,58
	50,58
	50,58
	50,58
	85,75

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	236,50
	238,10
	238,10
	238,10
	238,10
	238,10
	238,10
	238,10
	283,46

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	тыс.куб.м./ч
	294,72
	296,71
	296,71
	296,71
	296,71
	296,71
	296,71
	296,71
	340,66

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	тыс.куб.м./ч
	43,30
	43,59
	43,59
	43,59
	43,59
	43,59
	43,59
	43,59
	73,91

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	тыс.куб.м./ч
	203,84
	205,21
	205,21
	205,21
	205,21
	205,21
	205,21
	205,21
	244,31

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	1 052,32
	1 151,32
	1 151,32
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 339,26

	Годовой расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	906,97
	992,30
	992,30
	992,08
	992,08
	992,08
	992,08
	992,08
	1 154,28





Перспективные расходы топлива на котельной д. Кипень (Север)
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,06
	1,06
	2,36

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,31
	0,31
	0,68

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,75
	0,75
	1,68

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,00
	155,00
	155,00

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180,05
	180,05
	402,89

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	125,76
	125,76
	282,53

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160,07
	160,07
	358,57

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	тыс.куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,21
	155,21
	347,32

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	тыс.куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	108,41
	108,41
	243,56

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	тыс.куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	137,99
	137,99
	309,11

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	669,31
	669,31
	1 499,26

	Годовой расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	576,99
	576,99
	1 292,46



Перспективные расходы топлива на котельной д. Витино
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Нагрузка источника
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,40
	0,40
	0,40

	Подключенная нагрузка отопления
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	0,12
	0,12

	Нагрузка ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,28
	0,28
	0,28

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	155,00
	155,00
	155,00

	Максимальный часовой расход топлива
	кг у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67,65
	67,65
	67,65

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	кг у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47,25
	47,25
	47,25

	Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
	кг у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,14
	60,14
	60,14

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	тыс.куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58,32
	58,32
	58,32

	Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
	тыс.куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,73
	40,73
	40,73

	Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
	тыс.куб.м./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51,85
	51,85
	51,85

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	251,48
	251,48
	251,48

	Годовой расход натурального топлива
	тыс. куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	216,80
	216,80
	216,80




[bookmark: _Toc232953547]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
На источниках тепловой энергии на рассматриваемую перспективу не предусматривается аварийное топливо.
По причине использования природного газа в качестве основного вида топлива на всех источниках тепловой энергии на территории муниципального образования расчет нормативных запасов топлива не производится.

[bookmark: _Toc232953548]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основным видом топлива, потребляемым на источниках тепловой энергии Кипенского сельского поселения, является природный газ. Резервное топливо на источниках отсутствует.
Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на расчетный срок действия схемы теплоснабжения не предусматривается.

[bookmark: _Toc232953549]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива, потребляемым на источниках тепловой энергии Кипенского сельского поселения, является природный газ. Доля природного газа в топливном балансе систем централизованного теплоснабжения муниципального образования составляет 100%.


[bookmark: _Toc232953550]Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах муниципального образования
Преобладающим видом топлива в Кипенском сельском поселении является природный газ, доля потребления которого составляет 100%.

[bookmark: _Toc232953551]Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
[bookmark: _Hlk232853439]Приоритетное направление развития топливного баланса на территории муниципального образования заключается в увеличении потребления природного газа в качестве основного топлива на существующих и перспективных источниках тепловой энергии.

[bookmark: _Toc232953552]Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
Топливные балансы пересмотрены с учетом корректировок существующего положения и сценарных условий развития систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Кипенского сельского поселения.

[bookmark: _Toc232953553]Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953554]Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и  
относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Показатели надежности каждой системы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Показатели надежности СЦТ д. Кипень
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	УТ-17
	Ропшинское шоссе, д.15
	60
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	1,40E-06
	0,038597
	2,03E-05

	УТ-13
	УТ-14
	75
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	25
	15
	1,70E-06
	0,2732742
	2,54E-05

	УТ-14
	Ропшинское шоссе, д.17
	45
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	1,00E-06
	0,0600973
	1,52E-05

	УТ-14
	УТ-15
	70
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	25
	15
	1,60E-06
	0,2131769
	2,37E-05

	УТ-15
	УТ-17
	70
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	1,60E-06
	0,0815835
	2,37E-05

	УТ-15
	Ропшинское шоссе, д.13А
	13
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0720987
	4,40E-06

	УТ-17
	УТ-18
	20
	0,1
	0,1
	Подвальная
	25
	15
	5,00E-07
	0,0429865
	6,80E-06

	УТ-18
	МДОУ Ė30 Улыбка
	65
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	25
	15
	1,50E-06
	0,0429865
	2,20E-05

	УТ-15
	УТ-16
	15
	0,082
	0,082
	Подвальная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0594947
	5,10E-06

	УТ-16
	Ропшинское шоссе, д.19
	25
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	6,00E-07
	0,0594947
	8,50E-06

	УТ-8
	ООО "Организация торговли"
	32
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	7,00E-07
	0,0315592
	1,08E-05

	ТК-2
	ТК-3
	80
	0,209
	0,209
	Подземная канальная
	25
	15
	1,80E-06
	0,8244906
	2,71E-05

	ТК-4
	ДК Кипень и МКОУ ДО Кипенская
	76
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	25
	15
	1,70E-06
	0,0760716
	2,57E-05

	ТК-4
	УТ-10
	65
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	25
	15
	1,50E-06
	0,2115048
	2,20E-05

	УТ-9
	ТК-4
	79
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	25
	15
	1,80E-06
	0,2875763
	2,67E-05

	УТ-9
	Ропшинское шоссе, д.3А
	20
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,0634309
	6,80E-06

	ТК-3
	УТ-7
	25
	0,15
	0,15
	Надземная
	25
	15
	6,00E-07
	0,3915436
	8,50E-06

	УТ-7
	УТ-9
	31
	0,15
	0,15
	Надземная
	25
	15
	7,00E-07
	0,3510072
	1,05E-05

	УТ-7
	УТ-8
	13
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0405364
	4,40E-06

	УТ-8
	МАМО Кипенское СП и ФГУП Почта
	12
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0089771
	4,10E-06

	ТК-3
	УТ-12
	85
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	25
	15
	1,90E-06
	0,432947
	2,87E-05

	УТ-12
	Ропшинское шоссе, д.7
	10
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	2,00E-07
	0,0782599
	3,40E-06

	УТ-12
	УТ-13
	122
	0,15
	0,15
	Подземная канальная
	25
	15
	2,80E-06
	0,3546872
	4,13E-05

	УТ-13
	Ропшинское шоссе, д.9
	10
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	2,00E-07
	0,081413
	3,40E-06

	УТ-11
	См.Д1
	15
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0753221
	5,10E-06

	УТ-11
	Ропшинское шоссе, д.11
	15
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0737218
	5,10E-06

	УТ-10
	УТ-11
	69
	0,125
	0,125
	Подземная канальная
	25
	15
	1,60E-06
	0,1490439
	2,33E-05

	УТ-10
	Ропшинское шоссе, д.1А
	10
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	2,00E-07
	0,0624608
	3,40E-06

	ТК-7
	ТК-8
	49
	0,069
	0,069
	Надземная
	25
	15
	1,10E-06
	0,0384794
	1,66E-05

	ТК-8
	Нарвское шоссе, д.43А
	18
	0,05
	0,05
	Надземная
	21
	15
	3,00E-07
	0,0249403
	4,20E-06

	ТК-8
	Нарвское шоссе, д.43
	16
	0,05
	0,05
	Надземная
	21
	15
	3,00E-07
	0,0135391
	3,80E-06

	Котельная "Кипень"
	ТК-1
	110
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	2,50E-06
	0,9997939
	3,72E-05

	УТ-3
	УТ-4
	2
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	0
	0,0613356
	7,00E-07

	УТ-4
	ТК-7
	40
	0,069
	0,069
	Надземная
	25
	15
	9,00E-07
	0,0567277
	1,35E-05

	УТ-4
	Нарвское шоссе, д.37
	12
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0046079
	4,10E-06

	ТК-7
	Нарвское шоссе, д.41
	12
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0182483
	4,10E-06

	УТ-3
	ТК-5
	22
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,0891052
	7,40E-06

	ТК-5
	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"
	7
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	2,00E-07
	0,0221363
	2,40E-06

	ТК-5
	УТ-5
	40
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	9,00E-07
	0,0669689
	1,35E-05

	УТ-5
	ТК-6
	15
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0416342
	5,10E-06

	УТ-5
	Нарвское шоссе, д.33А
	12
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0253348
	4,10E-06

	ТК-6
	Нарвское шоссе, д.33
	7
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	2,00E-07
	0,0092388
	2,40E-06

	ТК-6
	ТК-6А
	30
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	7,00E-07
	0,0323953
	1,01E-05

	ТК-6А
	Нарвское шоссе, д.31
	12
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0197489
	4,10E-06

	ТК-6А
	ООО "Система"
	25
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	6,00E-07
	0,0126464
	8,50E-06

	УТ-2
	УТ-3
	42
	0,1
	0,1
	Надземная
	25
	15
	9,00E-07
	0,1504408
	1,42E-05

	ТК-1
	УТ-1
	17
	0,1
	0,1
	Надземная
	25
	15
	4,00E-07
	0,1643374
	5,70E-06

	УТ-1
	УТ-2
	25
	0,1
	0,1
	Надземная
	25
	15
	6,00E-07
	0,1643374
	8,50E-06

	УТ-2
	Нарвское шоссе, д.39
	23
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,0138966
	7,80E-06

	УТ-1
	Баня Нецветаева И.А.
	13
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0
	4,40E-06

	ТК-1
	ТК-2
	270
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	6,10E-06
	0,8354565
	9,13E-05

	ТК-2
	УТ-6
	55
	0,069
	0,069
	Подземная канальная
	25
	15
	1,20E-06
	0,0109659
	1,86E-05

	УТ-6
	Марцева Л.Е
	3
	0,05
	0,05
	Подвальная
	25
	15
	1,00E-07
	0,0109659
	1,00E-06

	УТ-6
	Ревуненкова Т.С.
	5
	0,05
	0,05
	Подвальная
	25
	15
	1,00E-07
	0
	1,70E-06

	См.Д1
	См.Д2
	25
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	25
	15
	6,00E-07
	0,0753221
	8,50E-06

	См.Д2
	Ропшинское шоссе, д.21
	94
	0,082
	0,082
	Подземная канальная
	25
	15
	2,10E-06
	0,0753221
	3,18E-05




Показатели надежности СЦТ д. Кипень Школа
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная "Кипень" (школа)
	Кипенская школа
	82
	0,1
	0,1
	Подземная канальная
	25
	15
	1,90E-06
	0,9999544
	2,78E-05



Показатели надежности СЦТ д. Келози
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная "Келози"
	ТК-1
	100
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	2,30E-06
	0,9997506
	3,38E-05

	ТК-2
	ТК-3
	60
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	1,40E-06
	0,9997506
	2,03E-05

	ТК-3
	ТК-4
	25
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	6,00E-07
	0,1287274
	8,50E-06

	ТК-4
	ТК-5
	40
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	9,00E-07
	0,1101493
	1,35E-05

	ТК-5
	ул. Парковая, д.5
	45
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	1,00E-06
	0,0244742
	1,52E-05

	ТК-4
	ул. Парковая, д.3
	19
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	4,00E-07
	0,0185781
	6,40E-06

	ТК-3
	ТК-7
	218
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	4,90E-06
	0,8710232
	7,37E-05

	ТК-1
	УТ-1
	15
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,9997506
	5,10E-06

	УТ-1
	ТК-2
	60
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	1,40E-06
	0,9997506
	2,03E-05

	ТК-5
	ТК-6
	30
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	7,00E-07
	0,06709
	1,01E-05

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1А
	40
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	9,00E-07
	0,0240104
	1,35E-05

	ТК-6
	ул. Парковая, д.4
	20
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,0245491
	6,80E-06

	ТК-6
	ул. Парковая, д.1
	13
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,0185305
	4,40E-06

	ТК-5
	ул. Парковая, д.2
	11
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	2,00E-07
	0,0185851
	3,70E-06

	вр. Келози, д.8
	Келози, д.9
	78
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	1,80E-06
	0,0857521
	2,64E-05

	ТК-7
	ТК-8
	217
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	4,90E-06
	0,8710232
	7,34E-05

	ТК-8
	ТК-9
	15
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,8710232
	5,10E-06

	ТК-9
	Детский сад
	40
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	9,00E-07
	0,0317868
	1,35E-05

	ТК-9
	ТК-10
	80
	0,209
	0,209
	Надземная
	25
	15
	1,80E-06
	0,666374
	2,71E-05

	ТК-10
	ТК-11
	18
	0,1
	0,1
	Надземная
	25
	15
	4,00E-07
	0,49367
	6,10E-06

	ТК-11
	вр. Келози, д.8
	22
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,2582805
	7,40E-06

	вр. Келози, д.8
	Келози, д.8
	9
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	2,00E-07
	0,1725284
	3,00E-06

	ТК-11
	ТК-12А
	100
	0,1
	0,1
	Надземная
	25
	15
	2,30E-06
	0,2353895
	3,38E-05

	ТК-12А
	КУМИ Ломоносовского МР ЛО
	60
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	1,40E-06
	0,0886179
	2,03E-05

	ТК-10
	Келози, д.7
	5
	0,1
	0,1
	Надземная
	25
	15
	1,00E-07
	0,172704
	1,70E-06

	ТК-9
	вр. Келози, д.6
	12
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	3,00E-07
	0,1728625
	4,10E-06

	вр. Келози, д.6
	Келози, д.6
	3
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	1,00E-07
	0,1728625
	1,00E-06

	ТК-12А
	ТК-12Б
	20
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,1467716
	6,80E-06

	ТК-12Б
	ТК-13
	110
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	2,50E-06
	0,1358611
	3,72E-05

	ТК-13А
	Келози, д.11
	25
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	6,00E-07
	0,0636736
	8,50E-06

	ТК-13
	ТК-13А
	46
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	1,00E-06
	0,0704574
	1,56E-05

	ТК-13
	Келози, д.10
	20
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,0654037
	6,80E-06

	ТК-13А
	ГБУЗ ЛО Ломоносовская МБ
	95
	0,05
	0,05
	Надземная
	25
	15
	2,10E-06
	0,0067839
	3,21E-05

	ТК-12Б
	м-н Пятерочка
	20
	0,082
	0,082
	Надземная
	25
	15
	5,00E-07
	0,0109105
	6,80E-06



[bookmark: _Toc232953555]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
При вычислении вероятностей состояния тепловой сети, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа. Вероятности состояния, соответствующие отказам тепловой сети, приведены на рисунках ниже.
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Вероятность отказа СЦТ д. Кипень по участкам ТС
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Вероятность отказа СЦТ д. Келози по участкам ТС
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Вероятность отказа СЦТ д. Кипень Школа по участкам ТС

[bookmark: _Toc232953556]Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены в таблице ниже.
Показатели надежности системы теплоснабжения котельной д. Кипень по отношению к потребителям
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	Ропшинское шоссе, д.19
	Ропшинское шоссе, д.19
	45
	12
	0,98369
	0,999769
	0,2729

	Ропшинское шоссе, д.19Б
	МДОУ №30 Улыбка
	45
	12
	0,981509
	0,999738
	0,1942

	Ропшинское шоссе, д.15
	Ропшинское шоссе, д.15
	45
	12
	0,981982
	0,999745
	0,1749

	Ропшинское шоссе, д.17
	Ропшинское шоссе, д.17
	45
	12
	0,984925
	0,999787
	0,276

	Ропшинское шоссе, д.13А
	Ропшинское шоссе, д.13А
	45
	12
	0,984203
	0,999777
	0,3314

	Ропшинское шоссе, д.3А
	Ропшинское шоссе, д.3А
	45
	12
	0,989708
	0,999855
	0,2935

	Ропшинское шоссе, д.5
	МАМО Кипенское СП и ФГУП Почта России
	45
	12
	0,990205
	0,999862
	0,0413

	Ропшинское шоссе, д.7
	Ропшинское шоссе, д.7
	45
	12
	0,989345
	0,99985
	0,3625

	Ропшинское шоссе, д.9
	Ропшинское шоссе, д.9
	45
	12
	0,987018
	0,999817
	0,3763

	Ропшинское шоссе, д.7А
	ДК Кипень и МКОУ ДО Кипенская ДШИ
	45
	12
	0,987132
	0,999818
	0,349

	Ропшинское шоссе, д.21
	Ропшинское шоссе, д.21
	45
	12
	0,983481
	0,999766
	0,3425

	Ропшинское шоссе, д.11
	Ропшинское шоссе, д.11
	45
	12
	0,985742
	0,999799
	0,3388

	Ропшинское шоссе, д.1А
	Ропшинское шоссе, д.1А
	45
	12
	0,987151
	0,999819
	0,2881

	Нарвское шоссе, д.43А
	Нарвское шоссе, д.43А
	45
	12
	0,994274
	0,999919
	0,1141

	Нарвское шоссе, д.43
	Нарвское шоссе, д.43
	45
	12
	0,994301
	0,99992
	0,0618

	Нарвское шоссе, д.37
	Нарвское шоссе, д.37
	45
	12
	0,995993
	0,999944
	0,0211

	Нарвское шоссе, д.41
	Нарвское шоссе, д.41
	45
	12
	0,995225
	0,999933
	0,084

	Нарвское шоссе, д.35
	ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ"
	45
	12
	0,995705
	0,99994
	0,1024

	Нарвское шоссе, д.33А
	Нарвское шоссе, д.33А
	45
	12
	0,994841
	0,999927
	0,1167

	Нарвское шоссе, д.33
	Нарвское шоссе, д.33
	45
	12
	0,994649
	0,999925
	0,0424

	Нарвское шоссе, д.31
	Нарвское шоссе, д.31
	45
	12
	0,993977
	0,999915
	0,0901

	Нарвское шоссе, д.29
	ООО "Система"
	45
	12
	0,993728
	0,999912
	0,0572

	Нарвское шоссе, д.39
	Нарвское шоссе, д.39
	45
	12
	0,996628
	0,999953
	0,064

	Нарвское шоссе, д.39А
	Баня Нецветаева И.А.
	45
	12
	 
	 
	 

	Ропшинское шоссе, д.2к8
	Марцева Л.Е
	45
	12
	0,991582
	0,999881
	0,0492

	Ропшинское шоссе, д.2к8
	Ревуненкова Т.С.
	45
	12
	 
	 
	 

	Ропшинское шоссе, д.3
	ООО "Организация торговли"
	45
	12
	0,989822
	0,999857
	0,1451



Показатели надежности системы теплоснабжения котельной д. Кипень Школа по отношению к потребителям
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	Ропшинское шоссе, д.23
	Кипенская школа
	45
	12
	0,997051
	0,999972
	0,036



Показатели надежности системы теплоснабжения котельной д. Келози по отношению к потребителям
	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
	Минимально допустимая температура,°С
	Вероятность безотказной работы
	Коэффициент готовности
	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период

	ул. Парковая, д.5
	ул. Парковая, д.5
	45
	12
	0,987656
	0,999883
	0,0671

	ул. Парковая, д.1А
	ул. Парковая, д.1А
	45
	12
	0,986767
	0,999875
	0,0657

	ул. Парковая, д.4
	ул. Парковая, д.4
	45
	12
	0,987478
	0,999882
	0,0676

	ул. Парковая, д.1
	ул. Парковая, д.1
	45
	12
	0,987727
	0,999884
	0,0511

	ул. Парковая, д.2
	ул. Парковая, д.2
	45
	12
	0,988866
	0,999895
	0,0514

	ул. Парковая, д.3
	ул. Парковая, д.3
	45
	12
	0,990006
	0,999906
	0,0514

	Келози, д.6А
	Детский сад
	45
	12
	0,974236
	0,999755
	0,0872

	Келози, д.8
	Келози, д.8
	45
	12
	0,971119
	0,999725
	0,4759

	Келози, д.7
	Келози, д.7
	45
	12
	0,972659
	0,99974
	0,477

	Келози, д.6
	Келози, д.6
	45
	12
	0,975113
	0,999763
	0,4781

	Келози, д.10
	м-н Пятерочка
	45
	12
	0,967316
	0,999688
	0,0294

	Келози, д.11
	Келози, д.11
	45
	12
	0,961725
	0,999633
	0,1717

	КУМИ Ломоносовского МР ЛО
	КУМИ Ломоносовского МР ЛО
	45
	12
	0,96662
	0,999681
	0,2421

	Келози, д.10
	Келози, д.10
	45
	12
	0,963493
	0,999651
	0,1777

	Келози, д.12
	ГБУЗ ЛО Ломоносовская МБ
	45
	12
	0,959305
	0,99961
	0,0165

	Келози, д.9
	Келози, д.9
	45
	12
	0,96871
	0,999701
	0,2346



[bookmark: _Toc232953557]Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Расчетные значения готовности системы теплоснабжения к расчетному теплоснабжению представлены в разделе 11.3 настоящего документа.

[bookmark: _Toc232953558]Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии представлены в разделе 11.3 настоящего документа.

[bookmark: _Toc232953559]Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Настоящий раздел определяет перечень организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение резервирования подачи тепловой энергии потребителям при возникновении аварийных или ремонтных ситуаций на источниках тепловой энергии и элементах тепловых сетей. Мероприятия разработаны на основе анализа текущего уровня надёжности (раздел 11.1), расчета резервирования (раздел 11.4) и оценки готовности систем к отопительному периоду.
Технические мероприятия по резервированию ЦСТ
На территории поселения отсутствуют потребители 1 категории надежности, требующие резервирования источника теплоснабжения.
Подробно вопрос развития систем теплоснабжения (источников и тепловых сетей) рассмотрен в 7 Главе обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.
Мероприятия по резервированию тепловых сетей в части прокладки резервных подающих и обратных трубопроводов в проблемных бесканальных участках или реконструкции тупиковых участков в кольцевые схемы настоящей схемой не предусматриваются в соответствии с планом застройки территории.
При этом, в отношении перспективных зон застройки данные вопросы должны подлежать рассмотрению на этапе проектно-изыскательских работ.
Организационные мероприятия по резервированию ЦСТ:
Разработка и актуализация схем оперативных переключений для всех аварийных режимов с указанием последовательности задвижек и перемычек (ежегодно).
Создание аварийного запаса труб, арматуры и компенсаторов.
Проведение противоаварийных тренировок диспетчерских служб с отработкой переключений на резервные источники и сетевые перемычки (не реже 2 раз в год).

[bookmark: _Toc232953560] Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Результаты расчета надежности тепловых сетей, проведенного в ПРК ZuluThermo, представлены в разделах 11.1-11.6 настоящей схемы теплоснабжения.
Мероприятия по повышению надежности сетей теплоснабжения представлены в Главе 8. Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить нормативные требования к теплоснабжению потребителей.


[bookmark: _Toc193984973][bookmark: _Toc198297595][bookmark: _Toc232953561] Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения
Котельная д. Кипень
Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.
Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, надземной прокладки 2Ду200 мм. 
Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.
Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.
В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов  = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.
По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999250 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.
При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.965791 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.999673 > 0.99.
Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.
Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

[image: ]
Схема тепловых сетей котельной д. Кипень

Котельная д. Кипень Школа
Потребители первой категории – отсутствуют. Потребитель представлен общественным зданием второй категории.
Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, надземной прокладки 2Ду100 мм (отопление) 2Ду50 мм (ГВС). 
Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.
Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.
В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов  = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.
По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999972 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.
При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.997051 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.999972 > 0.99.
Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.
Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.
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Схема тепловых сетей котельной д. Кипень Школа

Котельная д. Келози
Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.
Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, надземной прокладки 2Ду200 мм (отопление) и 2Ду80 мм (ГВС). 
Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.
Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.
В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов  = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.
По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999428 > 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.
При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.959305 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.99961 > 0.99.
Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.
Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.
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Схема тепловых сетей котельной д. Келози

[bookmark: _Toc232953562]Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:
· неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
· человеческий фактор (неправильные действия персонала);
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;
· внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
· кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
· полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
· причинение вреда третьим лицам;
· разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);
· отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки);
· отсутствие теплоснабжения более 3 суток.
Оценка вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на представлена в разделах 11.1 и 11.3 настоящей главы.
Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на обновление основных фондов рассматриваемых систем теплоснабжения путем замены тепловых сетей с исчерпанием ресурса и комплексной реконструкции котельной, отвечающих современным требованиям автоматизации и диспетчеризации.
В первую очередь, надежность повышается за счет сокращения времени реагирования на изменение параметров теплоносителя в тепловых сетях и режимов работы источников тепловой энергии.
Наличие резервного основного и вспомогательного оборудования – исключить возможность полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае возникновения аварийной ситуации непосредственно на источнике.
Комплексно указанные мероприятия способствуют повышению уровня надежности систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, а также нивелирование последствий возникновения аварийной ситуации.

[bookmark: _Toc232953563]Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и расчетов гидравлических режимов тепловых сетей по результатам реализации следующих предложений
Расчеты гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполнены в ПРК «ZuluGIS 2021».
В электронной модели смоделирован режим работы системы в период нерасчетного похолодания с определением зон с отклонением параметров теплоносителя от нормируемых значений (как на сети, так и у потребителей). По результатам выполненных расчетов рекомендуется: для предотвращения теоретически возможной ситуации снижения температуры внутреннего воздуха у потребителей при нерасчетном похолодании требуется поддержание расчетного расхода теплоносителя с требуемыми параметрами. Рекомендуется выполнить работы по обследованию указанных тепловых сетей на наличие повреждений тепловой изоляции и восстановить поврежденные и изношенные участки. Дополнительно возможно рассмотреть вопрос об утеплении отдельных зданий, где зафиксированы систематические жалобы на качество теплоснабжение при значительном понижении температуры наружного воздуха в отопительных периодах.
При этом, стоит отметить, что в случае технологических нарушений на тепловых сетях, повлекших за собой прекращение теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя прекращается в отношении всех потребителей, расположенных «за» местом расположения первой по счету запорной арматуры от места происшествия в сторону энергоисточника. Циркуляция теплоносителя у остальных потребителей при этом сохраняется.
В случае возникновения аварийной ситуации на энергоисточнике, повлекшей за собой вывод из работы котельного агрегата, сетевыми насосами обеспечивается плановая подача теплоносителя от резервного котла в соответствии с утвержденными режимами работы и температурными графиками.
Виды, масштабы и последствия аварий также приведены в таблице ниже.
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий
	№ п/п
	Вид аварии
	Причина аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	1
	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	2
	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах
	объектовый (локальный)

	3
	Повреждение тепловых сетей
	Предельный износ, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный

	4
	Повреждение сетей водоснабжения
	Предельный износ, повреждение на трассе
	Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения
	муниципальный


Отдельные вопросы резервирования и обеспечения надежности системы теплоснабжения рассмотрены в разделах ниже.

0. [bookmark: _Toc232953564]Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc232953565]Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии
Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категорий и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. При возможности, допускается отключение системы горячего водоснабжения. Котельная должна быть обеспечена нормативным запасом аварийного топлива. Электроснабжение котельной производительностью более 10 Гкал/ч фактически должно соответствовать первой категории. 
В настоящее время, на всех источниках муниципального образования предусмотрены мероприятия по обеспечению необходимого уровня резервирования тепловой мощности (баланс мощности источников представлен в п. 2.3 Пояснительной записки и п.7.12 Главы 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения).

[bookmark: _Toc232953566]Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается.

[bookmark: _Toc232953567]Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения
Резервирование тепловых сетей смежных районов настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается.

[bookmark: _Toc232953568]Устройство резервных насосных станций
Установка резервных насосных станций не требуется.

[bookmark: _Toc232953569]Установка баков-аккумуляторов
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.
Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.
В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.
Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.
В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках не планируется.
[bookmark: _Toc232953570]Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
В соответствии с корректировками, отраженными в предшествующих главах обосновывающих материалов к настоящей актуализации схемы теплоснабжения, произведена переоценка показателей надежности систем централизованного теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953571]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc232953572]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2026. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт. Также затраты на ряд мероприятий представлены на основании инвестиционных инициатив и проектов, направленных теплоснабжающими организациями и администрацией муниципального образования.
Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2026, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства единицы длины (100 м или 1 км) наружных тепловых сетей.
Стоимостные показатели в НЦС приведены для двухтрубной теплотрассы.
Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах ниже.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий на территории Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС
	Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС
	Источник

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045
	финансирования

	Группа 1
	146 826,08
	0,00
	0,00
	1 798,88
	0,00
	0,00
	89 666,37
	0,00
	55 360,83
	

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	64 848,61
	0,00
	0,00
	1 798,88
	0,00
	0,00
	30 620,95
	0,00
	32 428,78
	

	1.1.1
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Кипень
	31 443,03
	
	
	1 798,88
	
	
	
	
	29 644,15
	Плата за подключение

	1.1.2
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Келози
	2 784,63
	
	
	
	
	
	
	
	2 784,63
	Плата за подключение

	1.1.3
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Кипень (Север)
	25 541,43
	
	
	
	
	
	25 541,43
	
	
	Плата за подключение

	1.1.4
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Витино
	5 079,51
	
	
	
	
	
	5 079,51
	
	
	Плата за подключение

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	59 045,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 045,42
	0,00
	0,00
	

	1.2.1
	Строительство газовой БМК д. Витино
	12 825,97
	
	
	
	
	
	12 825,97
	
	
	Средства бюджетов различных уровней

	1.2.2
	Строительство газовой БМК д. Кипень (Север)
	46 219,46
	
	
	
	
	
	46 219,46
	
	
	Средства бюджетов различных уровней

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	22 932,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 932,05
	

	1.3.1
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в  целях подключения потребителей д. Кипень
	22 932,05
	
	
	
	
	
	
	
	22 932,05
	Плата за подключение

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 3
	298 808,40
	0,00
	134 281,64
	9 140,38
	9 140,38
	9 140,38
	45 701,88
	45 701,88
	45 701,88
	

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	193 663,99
	0,00
	29 137,24
	9 140,38
	9 140,38
	9 140,38
	45 701,88
	45 701,88
	45 701,88
	

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса д. Кипень
	60 140,28
	
	
	3 341,13
	3 341,13
	3 341,13
	16 705,63
	16 705,63
	16 705,63
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.2
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса д. Келози
	104 386,47
	
	
	5 799,25
	5 799,25
	5 799,25
	28 996,24
	28 996,24
	28 996,24
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.3
	Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: МКД - 13 (транзит на МКД 15 и детский сад), МКД - 9 (транзит на МКД 13А, 17, 19) - 1 Этап.
	10 458,62
	
	10 458,62
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.4
	Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: от ТК-1 до ТК-1А, от ТК-1А до ТК-5,  от ТК-1А до ТК-8, от ТК-1А до МКД 37, от ТК-7 до МКД 41,  от ТК-3 до ТК-3А,  от ТК-4 до ДК 7А - 2 Этап.
	11 141,43
	
	11 141,43
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.5
	Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: от ТК-4 до МКД 1А, от ТК - 13а до МКД - 19, от МКД - 7 до МКД - 9, от МКД - 13 до МКД - 15,  МКД - 7 (транзит на МКД - 13А, 17, 19) - 3 Этап.
	7 537,18
	
	7 537,18
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	105 144,41
	0,00
	105 144,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.1
	Техническое перевооружение котельной с дополнительной установкой 2-х новых котлов, перевод существующего котла  ДКВР10-13 с парового в водогрейный режим.
	105 144,41
	
	105 144,41
	
	
	
	
	
	
	Амортизация, инвестиционная составляющая

	Группа 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО, в том числе по зонам деятельности:
	445 634,48
	0,00
	134 281,64
	10 939,26
	9 140,38
	9 140,38
	135 368,25
	45 701,88
	101 062,71
	

	ООО "Веста"
	248 797,00
	0,00
	134 281,64
	5 140,01
	3 341,13
	3 341,13
	16 705,63
	16 705,63
	69 281,83
	

	ООО "СЗТК"
	107 171,10
	0,00
	0,00
	5 799,25
	5 799,25
	5 799,25
	28 996,24
	28 996,24
	31 780,87
	

	Н/О
	89 666,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89 666,37
	0,00
	0,00
	




[bookmark: _Toc232953573]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.
Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».
Тарифные последствия от мероприятий рассчитаны с учетом изменения стоимости реализации мероприятий с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.
Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:
• Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
• Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
• Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:
• Плата за подключение потребителей;
• Тариф, в том числе:
• Амортизационные отчисления;
• Инвестиционная составляющая в тарифе;
• Бюджеты различных уровней.
За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей.
В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.
Учитывая значительный размер необходимого финансирования, реализация запланированных мероприятий была предусмотрена с использованием бюджетов различных уровней.
Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

[bookmark: _Toc232953574]Расчеты экономической эффективности инвестиций
Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений
Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.
Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия настоящей схемы теплоснабжения.
Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.
В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.
Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения
Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию. 
При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:
· расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
· экономический эффект от реализации мероприятий.
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей;
· обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· снижение аварийности систем теплоснабжения;
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
· снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
· снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
· снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

[bookmark: _Toc232953575]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения
Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.
В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Книге выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.
Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.
В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:
· уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;
· предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;
· другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.
При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.
По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.
В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.
Показатели производственных программ
Показатели производственных программ, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:
· плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;
· изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения в 2045 г.
Основные показатели производственных программ рассматриваемых организаций, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов.
Производственные расходы товарного отпуска
Тарифы на тепловую энергию устанавливаются регулирующим органом методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации:
· Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;
· Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.
В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:
· операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;
· неподконтрольные расходы, в том числе:
· отчисления на социальные нужды;
· амортизационные отчисления;
· налог на имущество;
· расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;
· налог на прибыль.
· расходы на ресурсы, в том числе:
· затраты на топливо;
· затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, холодную воду и услуги водоотведения;
· прибыль, в том числе:
· нормативная прибыль;
· предпринимательская прибыль.
На 2026 год объемы расходов и прибыли определены по данным протоколов заседаний правления ЛенРТК об установлении тарифов на тепловую энергию на 2026 год.
Прогноз расходов и прибыли на 2027 год выполнен на базе информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2026 год).
Расходы по статьям затрат определены следующим образом:
· Операционные расходы 
Объем операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии определен на основе уровня операционных расходов, принятых регулирующим органом в тариф на 2026 год и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации.
· Неподконтрольные расходы определены по составляющим:
· аренда производственных объектов:
· отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитываются на основе показателей за предыдущий период с учетом коэффициента индексации операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии).
· амортизация основных средств;
· налог на имущество по объектам инвестирования, входящих в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. 
· налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений либо возврата заемных средств за счет прибыли. Ставка налога на прибыль принята в размере 25%.
· ряд неподконтрольных расходов рассчитан с учетом ИПЦ:
· плата за выбросы загрязняющих веществ, расходы на обязательное страхование и т.д.
· Расходы на ресурсы определены по составляющим:
· затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива каждого вида и цены топлива.
Цена на каждый вид топлива на перспективный период была определена на основе данных о цене топлива, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2026 год, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
· затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе данных о цене на электроэнергию, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2026 год, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
· затраты на холодную воду/стоки определены исходя из годового объема затрат на покупку ресурса (услуг) с использованием соответствующих индексов-дефляторов.
· Прибыль определена по составляющим:
Объем расчетной предпринимательской прибыли определяется в размере 5% от включаемых в необходимую валовую выручку расходов, за исключением расходов на топливо, расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним.
Нормативная прибыль направляется на денежные выплаты социального характера (если расходы на эти цели были приняты регулирующим органом при утверждении тарифов на 2026 год), а также на финансирование мероприятий и возврат заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий. При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации, не расходуемой на прочие цели, для финансирования всего объема запланированных мероприятий и возврата займа
Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска
Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены по состоянию на момент разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения.
Индексы-дефляторы определены на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2025).
Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду
	№
	Наименование
	2027 
	2028 
	2029 
	2030
	2031-2040

	1
	Индекс потребительских цен (ИПЦ)
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения)
	1,091
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	4
	Индекс роста цены на уголь энергетический
	1,041
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038

	5
	Индекс роста цены на нефтепродукты
	1,041
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038

	6
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения)
	1,110
	1,078
	1,078
	1,078
	1,078

	7
	Индекс роста цены на тепловую энергию
	1,091
	1,049
	1,049
	1,049
	1,049

	8
	Индекс роста цены на услуги водоснабжения
	1,089
	1,059
	1,059
	1,059
	1,059

	9
	Индекс роста цены на услуги водоотведения
	1,086
	1,058
	1,040
	1,040
	1,040



Расчеты ценовых последствий
Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой ТСО, для которой запланированы мероприятия, выполнен прогноз на перспективный период до 2045 г. тарифов на тепловую энергию.
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
Прогноз тарифов на тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО Кипенского сельского поселения представлены в таблицах ниже.


Прогноз тарифов на тепловую энергию в зоне деятельности ООО «Веста»
	№ пп
	Наименование
	Ед. измер.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Балансовые показатели

	1.1
	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	131,55
	131,55
	134,47
	153,25
	224,95
	234,11
	234,11
	234,11
	234,11
	247,27
	273,25
	273,25
	273,25
	273,25
	282,23
	303,58
	303,58
	303,58
	303,58
	303,58

	1.2
	Собственные нужды источников
	тыс. Гкал
	4,01
	4,01
	4,16
	4,60
	5,37
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,82
	6,57
	6,57
	6,57
	6,57
	6,68
	6,94
	6,94
	6,94
	6,94
	6,94

	1.3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	127,54
	127,54
	130,30
	148,64
	219,57
	228,45
	228,45
	228,45
	228,45
	241,45
	266,67
	266,67
	266,67
	266,67
	275,54
	296,64
	296,64
	296,64
	296,64
	296,64

	1.5
	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	19,63
	19,63
	20,20
	22,05
	25,11
	21,73
	21,73
	21,73
	21,73
	23,20
	28,61
	28,61
	28,61
	28,61
	29,39
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10

	1.6
	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	107,91
	107,91
	110,10
	126,59
	194,46
	206,72
	206,72
	206,72
	206,72
	218,25
	238,06
	238,06
	238,06
	238,06
	246,15
	262,55
	262,55
	262,55
	262,55
	262,55

	Расчёт тарифа

	2.
	Расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	254 019,75
	274 859,05
	292 347,51
	354 914,12
	557 555,81
	626 704,39
	664 778,73
	705 286,48
	748 388,70
	837 198,48
	955 271,70
	1 014 021,34
	1 076 558,68
	1 143 135,87
	1 253 807,80
	1 439 596,41
	1 529 405,12
	1 625 089,99
	1 726 984,32
	1 835 534,44

	3.
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	158 817,47
	163 518,47
	106 445,34
	203 466,62
	209 489,24
	215 690,12
	222 074,54
	228 647,95
	237 793,87
	389 848,78
	401 388,30
	413 269,40
	425 502,17
	442 522,26
	455 620,92
	469 107,30
	482 992,87
	497 289,46
	512 009,23
	527 164,70

	3.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	10 550,83
	10 863,13
	7 071,56
	13 517,04
	13 917,14
	14 329,09
	14 753,23
	15 189,93
	15 797,52
	25 899,09
	26 665,70
	27 455,01
	28 267,68
	29 398,38
	30 268,58
	31 164,53
	32 087,00
	33 036,77
	34 014,66
	35 021,49

	3.2
	Расходы на ремонт основных средств 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	100 717,84
	103 699,09
	67 504,82
	129 033,15
	132 852,53
	136 784,97
	140 833,80
	145 002,48
	150 802,58
	247 231,78
	254 549,84
	262 084,52
	269 842,22
	280 635,91
	288 942,73
	297 495,44
	306 301,30
	315 367,82
	324 702,71
	334 313,91

	3.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними  организациями
	тыс. руб.
	894,99
	921,48
	599,86
	1 146,60
	1 180,54
	1 215,49
	1 251,46
	1 288,51
	1 340,05
	2 196,93
	2 261,96
	2 328,91
	2 397,85
	2 493,76
	2 567,58
	2 643,58
	2 721,83
	2 802,39
	2 885,34
	2 970,75

	3.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Аренда непроизводственных объектов
	тыс. руб.
	2 629,88
	2 707,72
	1 762,64
	3 369,23
	3 468,96
	3 571,64
	3 677,36
	3 786,21
	3 937,66
	6 455,56
	6 646,64
	6 843,38
	7 045,95
	7 327,79
	7 544,69
	7 768,01
	7 997,94
	8 234,68
	8 478,43
	8 729,39

	3.9
	Общепроизводственные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	44 023,93
	45 327,04
	29 506,47
	56 400,60
	58 070,06
	59 788,93
	61 558,69
	63 380,82
	65 916,06
	108 065,42
	111 264,15
	114 557,57
	117 948,48
	122 666,42
	126 297,34
	130 035,74
	133 884,80
	137 847,79
	141 928,09
	146 129,16

	3.11
	Расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.12
	Прочие операционные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Неподконтрольные расходы всего
	тыс. руб.
	52 686,01
	54 148,93
	82 654,64
	106 480,08
	138 710,91
	143 751,37
	150 514,81
	157 546,00
	167 307,52
	203 561,54
	206 967,75
	210 230,92
	177 478,40
	180 731,22
	164 147,34
	168 361,64
	170 522,35
	172 750,23
	173 575,14
	175 944,31

	4.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Аренда основных средств
	тыс. руб.
	8 073,81
	8 033,44
	7 993,27
	7 953,31
	7 913,54
	7 873,97
	7 834,60
	7 795,43
	7 756,45
	7 717,67
	7 679,08
	7 640,69
	7 602,48
	7 564,47
	7 526,65
	7 489,02
	7 451,57
	7 414,31
	7 377,24
	7 340,35

	4.3
	Аренда земли
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	2 506,54
	2 606,80
	2 711,07
	2 819,52
	2 932,30
	3 049,59
	3 171,57
	3 298,44
	3 430,37
	3 567,59
	3 710,29
	3 858,70
	4 013,05
	4 173,57
	4 340,52
	4 514,14
	4 694,70
	4 882,49
	5 077,79
	5 280,90

	4.6
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	30 416,78
	31 317,12
	20 386,45
	38 968,01
	40 121,46
	41 309,06
	42 531,81
	43 790,75
	45 542,38
	74 664,00
	76 874,05
	79 149,53
	81 492,35
	84 752,05
	87 260,71
	89 843,62
	92 502,99
	95 241,08
	98 060,22
	100 962,80

	4.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	39 007,86
	43 023,76
	72 621,46
	75 614,91
	80 389,69
	85 360,23
	92 511,64
	97 898,13
	97 898,13
	97 898,13
	61 913,30
	60 806,88
	40 501,57
	40 501,57
	38 728,08
	36 881,87
	33 493,57
	31 492,87

	4.8
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	1 852,43
	1 961,65
	1 916,87
	2 650,81
	3 614,88
	3 936,29
	4 140,89
	4 357,05
	4 604,81
	5 713,82
	6 245,84
	6 541,12
	6 708,74
	7 055,84
	7 484,34
	8 298,40
	8 721,51
	9 170,04
	9 639,48
	10 143,46

	4.9
	Расходы на создание нормативных запасов топлива
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.10
	Услуги банков 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.11
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	9 836,45
	10 229,91
	10 639,11
	11 064,67
	11 507,26
	11 967,55
	12 446,25
	12 944,10
	13 461,87
	14 000,34
	14 560,35
	15 142,77
	15 748,48
	16 378,42
	17 033,55
	17 714,90
	18 423,49
	19 160,43
	19 926,85
	20 723,92

	4.12
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.13
	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль
	тыс. руб.
	52 686,01
	54 148,93
	82 654,64
	106 480,08
	138 710,91
	143 751,37
	150 514,81
	157 546,00
	167 307,52
	203 561,54
	206 967,75
	210 230,92
	177 478,40
	180 731,22
	164 147,34
	168 361,64
	170 522,35
	172 750,23
	173 575,14
	175 944,31

	4.14
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	15 795,93
	16 038,98
	15 505,28
	22 649,19
	28 527,03
	30 225,27
	31 372,79
	32 562,75
	34 038,25
	44 765,75
	47 475,49
	48 915,01
	48 598,62
	50 350,25
	51 592,79
	54 670,16
	56 384,35
	58 158,91
	59 922,42
	61 824,38

	6.
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	16 566,72
	16 603,11
	17 283,84
	17 992,48
	18 730,17
	19 498,10
	20 297,53
	21 129,72
	21 996,04
	22 897,88
	23 836,69
	24 814,00
	25 831,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Корректировка необходимой валовой выручки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	481 319,17
	508 565,43
	513 519,49
	704 113,12
	951 566,82
	1 034 363,63
	1 087 471,05
	1 143 541,28
	1 207 825,86
	1 496 504,27
	1 633 099,29
	1 709 334,55
	1 751 974,57
	1 841 553,60
	1 951 000,22
	2 131 735,51
	2 239 304,69
	2 353 288,59
	2 472 491,12
	2 600 467,83

	9.
	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию
	руб./Гкал
	4 460,28
	4 712,77
	4 664,14
	5 562,17
	4 893,49
	5 003,68
	5 260,58
	5 531,82
	5 842,79
	6 856,69
	6 859,99
	7 180,23
	7 359,34
	7 735,63
	7 925,97
	8 119,45
	8 529,17
	8 963,31
	9 417,34
	9 904,78

	10.
	Изменение существующего тарифа с учетом индексации
	руб./Гкал
	4 460,28
	4 772,50
	5 030,22
	5 231,43
	5 440,69
	5 658,32
	5 884,65
	6 120,04
	6 364,84
	6 619,43
	6 884,21
	7 159,58
	7 445,96
	7 743,80
	8 053,55
	8 375,69
	8 710,72
	9 059,15
	9 421,52
	9 798,38

	 
	Рост тарифа год к году
	х
	-
	1,06
	0,99
	1,19
	0,88
	1,02
	1,05
	1,05
	1,06
	1,17
	1,00
	1,05
	1,02
	1,05
	1,02
	1,02
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	 
	Изменение тарифа по индексам Минэкономразвития, год к году
	х
	-
	1,07
	1,05
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04




Прогноз тарифов на тепловую энергию в зоне деятельности ООО «СЗТК»
	№ пп
	Наименование
	Ед. измер.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Балансовые показатели

	1.1
	Выработка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	44,53
	44,53
	44,57
	44,63
	44,54
	74,69
	74,69
	74,69
	74,69
	74,69
	75,15
	75,15
	75,15
	75,15
	75,15
	76,54
	76,54
	76,54
	76,54
	76,54

	1.2
	Собственные нужды источников
	тыс. Гкал
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	1.3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	43,25
	43,25
	43,29
	43,34
	43,25
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65
	72,65
	73,11
	73,11
	73,11
	73,11
	73,11
	74,48
	74,48
	74,48
	74,48
	74,48

	1.5
	Потери в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	9,94
	9,94
	9,99
	10,04
	9,96
	10,43
	10,43
	10,43
	10,43
	10,43
	10,88
	10,88
	10,88
	10,88
	10,88
	11,10
	11,10
	11,10
	11,10
	11,10

	1.6
	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	33,31
	33,31
	33,31
	33,31
	33,31
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	63,40
	63,40
	63,40
	63,40
	63,40

	Расчёт тарифа

	2.
	Расходы на энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	89 724,49
	96 843,73
	102 887,49
	109 124,96
	115 513,69
	211 467,83
	223 997,58
	237 313,50
	251 466,98
	266 512,85
	283 448,67
	300 524,63
	318 685,29
	338 002,16
	358 551,56
	387 844,00
	411 565,40
	436 810,20
	463 679,53
	492 281,43

	3.
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	28 183,41
	29 017,64
	29 876,56
	31 071,62
	31 991,34
	32 938,29
	33 913,26
	34 917,09
	35 950,64
	37 014,78
	38 110,41
	39 238,48
	40 399,94
	42 015,94
	43 259,61
	44 540,09
	45 858,48
	47 215,89
	48 613,48
	50 052,44

	3.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	1 770,66
	1 823,07
	1 877,04
	1 952,12
	2 009,90
	2 069,39
	2 130,65
	2 193,71
	2 258,65
	2 325,50
	2 394,34
	2 465,21
	2 538,18
	2 639,71
	2 717,84
	2 798,29
	2 881,12
	2 966,40
	3 054,21
	3 144,61

	3.2
	Расходы на ремонт основных средств 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	15 327,17
	15 780,85
	16 247,96
	16 897,88
	17 398,06
	17 913,04
	18 443,27
	18 989,19
	19 551,27
	20 129,99
	20 725,83
	21 339,32
	21 970,96
	22 849,80
	23 526,15
	24 222,53
	24 939,52
	25 677,73
	26 437,79
	27 220,34

	3.4
	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними  организациями
	тыс. руб.
	1 751,33
	1 803,17
	1 856,54
	1 930,80
	1 987,96
	2 046,80
	2 107,39
	2 169,76
	2 233,99
	2 300,12
	2 368,20
	2 438,30
	2 510,47
	2 610,89
	2 688,17
	2 767,74
	2 849,67
	2 934,02
	3 020,86
	3 110,28

	3.5
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	Расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Аренда непроизводственных объектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.9
	Общепроизводственные расходы
	тыс. руб.
	1 325,19
	1 364,41
	1 404,80
	1 460,99
	1 504,23
	1 548,76
	1 594,60
	1 641,80
	1 690,40
	1 740,44
	1 791,95
	1 845,00
	1 899,61
	1 975,59
	2 034,07
	2 094,28
	2 156,27
	2 220,09
	2 285,81
	2 353,47

	3.10
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	8 009,07
	8 246,13
	8 490,22
	8 829,83
	9 091,19
	9 360,29
	9 637,35
	9 922,62
	10 216,33
	10 518,73
	10 830,09
	11 150,66
	11 480,72
	11 939,95
	12 293,37
	12 657,25
	13 031,91
	13 417,65
	13 814,81
	14 223,73

	3.11
	Расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.12
	Прочие операционные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Неподконтрольные расходы всего
	тыс. руб.
	11 060,43
	11 254,43
	20 750,99
	21 270,73
	21 974,23
	22 705,77
	23 466,43
	25 986,51
	45 431,51
	46 286,55
	46 558,02
	46 839,43
	47 131,12
	47 502,45
	47 817,81
	48 144,60
	48 483,20
	48 834,03
	49 197,49
	49 574,03

	4.1
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Аренда основных средств
	тыс. руб.
	4 450,50
	4 428,25
	4 406,11
	4 384,07
	4 362,15
	4 340,34
	4 318,64
	4 297,05
	4 275,56
	4 254,19
	4 232,91
	4 211,75
	4 190,69
	4 169,74
	4 148,89
	4 128,14
	4 107,50
	4 086,97
	4 066,53
	4 046,20

	4.3
	Аренда земли
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Концессионная плата
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	4 628,80
	4 765,82
	4 906,88
	5 103,16
	5 254,21
	5 409,74
	5 569,87
	5 734,73
	5 904,48
	6 079,26
	6 259,20
	6 444,47
	6 635,23
	6 900,64
	7 104,90
	7 315,20
	7 531,73
	7 754,67
	7 984,21
	8 220,54

	4.7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	9 295,21
	9 555,00
	10 040,22
	10 545,34
	11 071,17
	11 618,56
	32 540,16
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35
	33 133,35

	4.8
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.9
	Расходы на создание нормативных запасов топлива
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.10
	Услуги банков 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.11
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 981,12
	2 060,37
	2 142,78
	2 228,50
	2 317,64
	2 410,34
	2 506,76
	2 607,03
	2 711,31
	2 819,76
	2 932,55
	3 049,85
	3 171,84
	3 298,72
	3 430,67
	3 567,89
	3 710,61
	3 859,03
	4 013,40
	4 173,93

	4.12
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.13
	Неподконтрольные расходы без налога на прибыль
	тыс. руб.
	11 060,43
	11 254,43
	20 750,99
	21 270,73
	21 974,23
	22 705,77
	23 466,43
	24 257,37
	45 431,51
	46 286,55
	46 558,02
	46 839,43
	47 131,12
	47 502,45
	47 817,81
	48 144,60
	48 483,20
	48 834,03
	49 197,49
	49 574,03

	4.14
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 729,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	4 083,02
	4 250,28
	4 979,59
	5 163,25
	5 346,26
	7 822,46
	8 110,85
	8 496,72
	9 738,71
	10 061,46
	10 365,67
	10 681,43
	11 009,19
	11 373,86
	11 727,73
	12 231,61
	12 618,35
	13 019,82
	13 436,56
	13 869,18

	6.
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 916,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Корректировка необходимой валовой выручки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей
	тыс. руб.
	133 051,35
	141 366,08
	158 494,62
	166 630,57
	174 825,52
	274 934,34
	289 488,13
	313 630,39
	342 587,84
	359 875,64
	378 482,77
	397 283,97
	417 225,54
	438 894,41
	461 356,71
	492 760,30
	518 525,44
	545 879,93
	574 927,07
	605 777,07

	9.
	Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию
	руб./Гкал
	3 994,39
	4 244,01
	4 758,24
	5 002,49
	5 248,52
	4 418,07
	4 651,94
	5 039,90
	5 505,23
	5 783,04
	6 082,05
	6 384,17
	6 704,62
	7 052,83
	7 413,79
	7 772,68
	8 179,09
	8 610,58
	9 068,76
	9 555,38

	10.
	Изменение существующего тарифа с учетом индексации
	руб./Гкал
	3 994,39
	4 274,00
	4 504,80
	4 684,99
	4 872,39
	5 067,29
	5 269,98
	5 480,78
	5 700,01
	5 928,01
	6 165,13
	6 411,74
	6 668,21
	6 934,94
	7 212,34
	7 500,83
	7 800,86
	8 112,89
	8 437,41
	8 774,91

	 
	Рост тарифа год к году
	х
	-
	1,06
	1,12
	1,05
	1,05
	0,84
	1,05
	1,08
	1,09
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	 
	Изменение тарифа по индексам Минэкономразвития, год к году
	х
	-
	1,07
	1,05
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04




[bookmark: _Toc232953576]Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
В настоящей актуализации схемы теплоснабжения рассматриваемый раздел переформирован в соответствии с изменениями, отражёнными в предшествующих главах обосновывающих материалов.


[bookmark: _Toc232953577]Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования
Индикаторы развития СЦТ д. Кипень
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	169,41
	178,89
	178,89
	178,85
	178,85
	178,85
	176,86
	176,86
	175,39

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	2,83
	10,68
	10,68
	10,67
	8,25
	8,25
	9,03
	9,03
	8,41

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,11
	0,14
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,16
	0,16
	0,28

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	132,72
	132,72
	132,72
	129,51
	167,41
	167,41
	96,60
	96,60
	63,95

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,0%
	3%
	3%
	7%
	7%
	7%
	50%
	50%
	74%

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	61,64
	62,64
	59,13
	56,33
	55,32
	54,35
	49,65
	45,79
	35,98

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	0%
	7%
	5%
	4%
	4%
	18%
	18%
	15%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,0%
	0%
	0%
	0%


Индикаторы развития СЦТ д. Кипень Школа
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	132,12
	133,97
	133,97
	133,97
	133,97
	133,97
	133,97
	133,97
	133,97

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	38,86
	38,86
	38,86
	38,86
	38,86
	38,86
	38,86
	38,86
	38,86

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	59,28
	59,28
	59,28
	59,28
	59,28
	59,28
	59,28
	59,28
	59,28

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	13,00
	18,00
	23,00

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,0%
	0%
	0%
	0%



Индикаторы развития СЦТ д. Келози
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	157,80
	159,93
	159,93
	159,90
	159,90
	159,90
	159,90
	159,90
	159,59

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	1,99
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,45

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,21
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,27

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	351,07
	351,07
	351,07
	351,07
	351,07
	351,07
	351,07
	351,07
	306,49

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	37,00
	38,00
	39,00
	37,89
	36,84
	35,85
	31,16
	27,74
	24,90

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	0%
	0%
	5%
	5%
	5%
	27%
	27%
	27%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,0%
	0%
	0%
	0%



Индикаторы развития СЦТ д. Кипень (Север)
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	158,10
	158,10
	158,10

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,87
	1,87
	4,19

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,17
	0,17
	0,38

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	158,62
	158,62
	70,88

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,00
	10,00
	15,00

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%



Индикаторы развития СЦТ д. Витино
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг ут/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	158,10
	158,10
	158,10

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,44
	4,44
	4,44

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,39
	0,39
	0,39

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м*ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	66,83
	66,83
	66,83

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г ут/кВтч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,00
	10,00
	15,00

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0%
	0%
	0%




[bookmark: _Toc232953578]Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc232953579]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в Главе 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953580]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в Главе 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953581]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
[image: ]
Тарифные последствия для потребителей в зоне деятельности ООО «Веста»
Рост экономически обоснованного тарифа за рассматриваемый период составляет 122%. Рост индексируемого тарифа – 120%.
Средний темп роста экономически обоснованного тарифа согласно тарифно-балансовой модели и индексируемого тарифа составляет 4,29 и 4,23 % соответственно.


[image: ]
Тарифные последствия для потребителей в зоне деятельности ООО «СЗТК»
Рост экономически обоснованного тарифа за рассматриваемый период составляет 139%. Рост индексируемого тарифа – 120%.
Средний темп роста экономически обоснованного тарифа согласно тарифно-балансовой модели и индексируемого тарифа составляет 4,70 и 4,23 % соответственно.


[bookmark: _Toc232953582]Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
Произведена полная переоценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на территории муниципального образования с учетом корректировки программы проектов, предлагаемых к реализации в рамках настоящей схемы теплоснабжения.
Описание фактических данных об уровне установленных тарифов на тепловую энергию представлено в разделе 1.11 настоящей схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc232953583]Реестр единых теплоснабжающих организаций
В соответствии с пунктом 83 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций» выполнено следующее:
1. определены границы зон деятельности ЕТО;
2. выполнен анализ соответствия теплосетевых и теплоснабжающих организаций критериям определения ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;
3. сформировано предложение по определению ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;
4. сформировано предложение по определению ЕТО на несколько систем теплоснабжения. 
Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

0. [bookmark: _Toc232953584]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице ниже.
Реестр систем теплоснабжения муниципального образования
	№ ЦСТ
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации

	1
	Котельная д. Кипень (Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское СП, д. Кипень) 
	ООО «Веста»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	2
	Котельная д. Кипень Школа (Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское СП, д. Кипень)
	ООО «Веста»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	2
	Котельная д. Келози (Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское СП, д. Келози)
	ООО «СЗТК»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ



[bookmark: _Toc232953585]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc232953586]Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения
В таблице ниже приведены сведения об утврежденных ЕТО на основании постановлений администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области об определении единой теплоснабжающей организации и зоны ее деятельности на территории муниципального образования.
Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения
	№ системы 
теплоснабжения
	Наименование 
источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО 
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная д. Кипень
	ООО «Веста»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	1
	ООО «Веста»
	Постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №1770/25 от 29.09.2025 г.

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	ООО «Веста»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	1
	ООО «Веста»
	Постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №1770/25 от 29.09.2025 г.

	3
	Котельная д. Келози
	ООО «СЗТК»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	2
	ООО «СЗТК»
	Постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №1662/25 от 08.09.2025 г.




[bookmark: _Toc232953587]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Порядок определения ЕТО
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации. 
Критерии определения ЕТО
Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г., являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
· размер собственного капитала; 
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 
В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа. 
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
Обязанности ЕТО
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 №808, обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:
· систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 
· принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации; 
· принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом; 
· прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
· несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 
· подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 №808, могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. №808, представлено в таблице ниже.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения
	№ системы 
теплоснабжения
	Наименование 
источников
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО 
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная д. Кипень
	60,0
	ООО «Веста»
	10 000
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	60,6
	ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ
	1
	ООО «Веста»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	60,0
	ООО «Веста»
	10 000
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	1,6
	ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ
	1
	ООО «Веста»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

	3
	Котельная д. Келози
	6,45
	ООО «СЗТК»
	21 366
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	72,2
	ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ
	2
	ООО «СЗТК»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ




[bookmark: _Toc232953588]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В период актуализации настоящей схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса теплоснабжающей организации не поступало.

[bookmark: _Toc232953589]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
С учетом сложившейся системы теплоснабжения на территории Кипенского сельского поселения, настоящей схемой теплоснабжения предлагается установление двух зон деятельности единой теплоснабжающей организации, границы которых соответствуют административным границам населенных пунктов:
ЕТО №001 (ООО «Веста») – зона деятельности по административным границам д. Кипень;
ЕТО №002 (ООО «СЗТК») - зона деятельности по административным границам д. Келози.

[bookmark: _Toc232953590]Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:
– расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;
– расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО);
– сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);
– образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;
– образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;
– утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения).
Исходя из принципов, описанных выше, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО и зон действия систем теплоснабжения.
Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблице ниже.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО
	№ системы
теплоснабжения
	Наименование
источников
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	1
	Котельная д. Кипень
	ООО «Веста»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	1
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	2
	Котельная д. Кипень Школа
	ООО «Веста»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	1
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	3
	Котельная д. Келози
	ООО «СЗТК»
	ИСТОЧНИК/
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
	2
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ




[bookmark: _Toc232953591]Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953592]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС
	Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС
	Источник
финансирования

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045
	

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	59 045,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 045,42
	0,00
	0,00
	

	1.2.1
	Строительство газовой БМК д. Витино
	12 825,97
	
	
	
	
	
	12 825,97
	
	
	Средства бюджетов различных уровней

	1.2.2
	Строительство газовой БМК д. Кипень (Север)
	46 219,46
	
	
	
	
	
	46 219,46
	
	
	Средства бюджетов различных уровней

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	105 144,41
	0,00
	105 144,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.1
	Техническое перевооружение котельной с дополнительной установкой 2-х новых котлов, перевод существующего котла  ДКВР10-13 с парового в водогрейный режим.
	105 144,41
	
	105 144,41
	
	
	
	
	
	
	Амортизация, инвестиционная составляющая

	ИТОГО:
	164 189,83
	0,00
	105 144,41
	0,00
	0,00
	0,00
	59 045,42
	0,00
	0,00
	




[bookmark: _Toc232953593]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС
	Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС
	Источник
финансирования

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045
	

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	64 848,61
	0,00
	0,00
	1 798,88
	0,00
	0,00
	30 620,95
	0,00
	32 428,78
	 

	1.1.1
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Кипень
	31 443,03
	 
	 
	1 798,88
	 
	 
	 
	 
	29 644,15
	Плата за подключение

	1.1.2
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Келози
	2 784,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 784,63
	Плата за подключение

	1.1.3
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Кипень (Север)
	25 541,43
	 
	 
	 
	 
	 
	25 541,43
	 
	 
	Плата за подключение

	1.1.4
	Строительство тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей д. Витино
	5 079,51
	 
	 
	 
	 
	 
	5 079,51
	 
	 
	Плата за подключение

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	22 932,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 932,05
	 

	1.3.1
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в  целях подключения потребителей д. Кипень
	22 932,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 932,05
	Плата за подключение

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	193 663,99
	0,00
	29 137,24
	9 140,38
	9 140,38
	9 140,38
	45 701,88
	45 701,88
	45 701,88
	 

	3.1.1
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса д. Кипень
	60 140,28
	 
	 
	3 341,13
	3 341,13
	3 341,13
	16 705,63
	16 705,63
	16 705,63
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.2
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса д. Келози
	104 386,47
	 
	 
	5 799,25
	5 799,25
	5 799,25
	28 996,24
	28 996,24
	28 996,24
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.3
	Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: МКД - 13 (транзит на МКД 15 и детский сад), МКД - 9 (транзит на МКД 13А, 17, 19) - 1 Этап. 
	10 458,62
	 
	10 458,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.4
	Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: от ТК-1 до ТК-1А, от ТК-1А до ТК-5, от ТК-1А до ТК-8, от ТК-1А до МКД 37, от ТК-7 до МКД 41, от ТК-3 до ТК-3А, от ТК-4 до ДК 7А - 2 Этап. 
	11 141,43
	 
	11 141,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	3.1.5
	Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в д.Кипень Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: от ТК-4 до МКД 1А, от ТК - 13а до МКД - 19, от МКД - 7 до МКД - 9, от МКД - 13 до МКД - 15, МКД - 7 (транзит на МКД - 13А, 17, 19) - 3 Этап. 
	7 537,18
	 
	7 537,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Амортизация
Средства бюджетов различных уровней

	ИТОГО:
	281 444,65
	0,00
	105 144,41
	0,00
	0,00
	0,00
	12 825,97
	0,00
	0,00
	 




[bookmark: _Toc232953594]Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы, данной схемой не предусмотрены по причинам, описанным в Главе 9 Обосновывающих материалов.

[bookmark: _Toc232953595]Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953596]Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
При актуализации настоящей Схемы теплоснабжения замечания и предложения не поступали.

[bookmark: _Toc232953597]Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
При актуализации настоящей Схемы теплоснабжения замечания и предложения не поступали.

[bookmark: _Toc232953598]Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
При актуализации настоящей Схемы теплоснабжения замечания и предложения не поступали.


[bookmark: _Toc232953599]Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Перечень изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
	Наименование раздела
	Перечень внесенных изменений

	«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
	В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения:
· скорректирован баланс тепловой мощности источников;
· скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников;
· скорректированы топливные балансы источников.
В части тепловых сетей произошли следующие изменения: 
· приведены значения по протяженности, объему тепловых сетей и материальной характеристики по каждому источнику тепловой энергии, вырабатывающих тепловую энергию на территории муниципального образования;
· приведены значения и выполнен анализ потерь в тепловых сетях за последние 3 года;
· актуализированы фактические параметры и режимы тепловых сетей на базовый год схемы теплоснабжения.
Внесены изменения в технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций;
Скорректирована динамика утвержденных цен (тарифов) в соответствии с базовым годом.

	«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
	В Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» внесены следующие изменения:
· скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии с учетом изменения состава и нагрузки объектов, подключенных к источникам с момента разработки Схемы теплоснабжения и до момента ее актуализации;
· скорректированы прогнозы приростов и убыли строительных площадей;
· внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок.

	«Электронная модель системы теплоснабжения»
	Отражены актуализированные мероприятия по изменению зон действия источников тепловой энергии, а также строительству тепловых сетей.
Перспективная электронная модель изменена согласно актуализированному прогнозу застройки.

	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	В части перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки были внесены следующие изменения:
· скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня;
· внесены изменения в данные по подключенной нагрузке, с учетом объектов, подключенных к тепловым сетям в период с момента разработки Схемы теплоснабжения и до ее актуализации;
· внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок;
· откорректированы значения резерва и дефицита тепловой мощности котельных.

	«Мастер-план развития систем теплоснабжения»
	В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» рассмотрены варианты развития системы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с действующими документами территориального планирования.

	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
	В Главу 6, согласно актуализированным сценариям развития систем теплоснабжения, внесены следующие изменения:
· скорректированы перспективные балансы ВПУ котельных;
· выполнен перерасчет нормативных потерь теплоносителя для каждого источника;
· скорректированы расчеты объемов аварийной подпитки для котельных;
· скорректированы существующие и перспективные максимальные значения расхода сетевой воды.

	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	В части предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии были внесены следующие изменения:
· скорректирован перечень предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии; 
· скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы котельных на рассматриваемую перспективу.
Внесены изменения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.

	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	Глава 8 откорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов). 
Внесены изменения в состав групп проектов в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.
Скорректированы предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.
Скорректированы предложения по строительству и реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей с целью обеспечения подключения новых потребителей в связи с изменением прогноза перспективной нагрузки.
Скорректированы предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, а именно.
Скорректированы предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
	Без изменений

	«Перспективные топливные балансы»
	Изменения Главы 10 напрямую связаны с изменениями Главы 5. Также скорректированы топливные балансы согласно новым показателям базового года.

	«Оценка надежности теплоснабжения»
	В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 2021 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей:
· средняя частота отказов участков тепловой сети;
· среднее время восстановления отказавших участков;
· вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения;
· коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;
· значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей.
Внесены изменения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.

	«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	При актуализации Главы 12 были внесены следующие изменения:
· определены капитальные затраты и источники инвестиций в мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;
· произведен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей;
· актуализированы индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду.

	«Индикаторы развития систем теплоснабжения»
	В Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» определены индикаторы развития систем теплоснабжения.

	«Ценовые (тарифные) последствия»
	В Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» проведен анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. Сделан вывод о целесообразности осуществления инвестиционной деятельности по развитию рассмотренной системы теплоснабжения.

	«Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	В Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» на основании критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации теплоснабжения, для каждой из предложенных зон деятельности ЕТО приведено обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО.

	«Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	В Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» приведены скорректированные перечни мероприятий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.

	Изменения, внесенные при актуализации Пояснительной записки
	При актуализации схемы теплоснабжения Пояснительная записка откорректирована в соответствии изменениями, внесенными в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, изложенными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения». 
Кроме того, при актуализации выполнена корректировка структуры документа «Пояснительная записка» в связи с изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».



[bookmark: _Toc232953600]Оценка экологической безопасности теплоснабжения
[bookmark: _Toc232953601]Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).
На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей
	Численность населения, тыс. чел.
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, мг/куб.м.
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ, нг/куб.м.
	БПА, нг/куб.м.

	От 50 до 100 (вкл.)
	261
	15
	63
	45
	1,9
	19
	2
	0,9
	7,0

	От 10 до 50 (вкл)
	250
	17
	58
	36
	1,8
	21
	3
	0,9
	6,6

	10 и менее
	192
	20
	43
	27
	1,2
	21
	2
	0,75
	3,3



Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей
	Численность населения, тыс. чел.
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO, мг/куб.м.
	Формальдегид
	H2S
	БПЕ, нг/куб.м.
	БПА, нг/куб.м.

	От 50 до 100 (вкл.)
	95
	5
	28
	18
	0,9
	7
	1
	0,4
	2,6

	От 10 до 50 (вкл)
	94
	6
	25
	13
	0,9
	8
	1
	0,4
	3,0

	10 и менее
	70
	9
	21
	12
	0,7
	8
	1
	0,4
	1,3



С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПЕ, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Европейской части России.

[bookmark: _Toc232953602]Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха
Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.
Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.
Прогнозные валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории муниципального образования
	Наименование вещества
	Выброс, (г/с)
	Выброс, (т/г)

	Котельная д. Кипень

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	13,94
	10,77

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	2,31
	1,75

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	23,57
	31,13

	Бенз/а/пирен
	1,45E-05
	0,000002

	Котельная д. Кипень Школа

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,44
	0,34

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,07
	0,06

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,75
	0,99

	Бенз/а/пирен
	5E-07
	6,23E-08

	Котельная д. Келози

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,32
	1,79

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,38
	0,29

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	3,92
	5,18

	Бенз/а/пирен
	2,4E-06
	3,26E-07

	БМК Витино

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,44
	0,34

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,07
	0,05

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,74
	0,97

	Бенз/а/пирен
	5E-07
	6,11E-08

	БМК Кипень (Север)

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,6
	2,01

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,43
	0,33

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	4,39
	5,80

	Бенз/а/пирен
	2,7E-06
	3,64E-07



Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ по состоянию на расчетный период действия схемы теплоснабжения (с учетом реализации мероприятий) не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Наименование вещества
	Лето
	Зима

	
	Cm/ПДК
	Xm
	Um
	Cm/ПДК
	Xm
	Um

	Котельная д. Кипень

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,33
	677,78
	4,12
	0,32
	697,07
	4,47

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,03
	677,78
	4,12
	0,03
	697,07
	4,47

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,02
	677,78
	4,12
	0,02
	697,07
	4,47

	Бенз/а/пирен
	0,00
	677,78
	4,12
	0,00
	697,07
	4,47

	Котельная д. Кипень Школа

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,58
	100,88
	1,28
	0,52
	108,16
	1,40

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,05
	100,88
	1,28
	0,04
	108,16
	1,40

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,04
	100,88
	1,28
	0,04
	108,16
	1,40

	Бенз/а/пирен
	0,00
	100,88
	1,28
	0,00
	108,16
	1,40

	Котельная д. Келози

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,68
	202,85
	1,60
	0,61
	217,99
	1,75

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,06
	202,85
	1,60
	0,05
	217,99
	1,75

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,05
	202,85
	1,60
	0,04
	217,99
	1,75

	Бенз/а/пирен
	0,00
	202,85
	1,60
	0,00
	217,99
	1,75

	БМК Витино

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,20
	175,28
	1,76
	0,18
	187,78
	1,92

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,02
	175,28
	1,76
	0,01
	187,78
	1,92

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,01
	175,28
	1,76
	0,01
	187,78
	1,92

	Бенз/а/пирен
	0,00
	175,28
	1,76
	0,00
	187,78
	1,92

	БМК Кипень (Север)

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,39
	281,89
	1,79
	0,36
	303,19
	1,97

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,03
	281,89
	1,79
	0,03
	303,19
	1,97

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,03
	281,89
	1,79
	0,02
	303,19
	1,97

	Бенз/а/пирен
	0,00
	281,89
	1,79
	0,00
	303,19
	1,97



[bookmark: _Toc228173067][bookmark: _Toc232953603]Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ. 
Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование
	Наименование
	Существующее положение
	Перспективное положение

	
	Фоновые концентрации
	в том числе от объектов теплоснабжения
	Фоновые концентрации
	в том числе от объектов теплоснабжения

	
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	вклад в фоновые, %
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	доли ПДК
	мг/куб.м.
	вклад в фоновые, %

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	8,43E-01
	3,37E-02
	8,43E-01
	3,37E-02
	99,99%
	6,01E-01
	2,40E-02
	6,01E-01
	2,40E-02
	99,99%

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	9,26E-02
	5,55E-03
	9,25E-02
	5,55E-03
	99,98%
	6,49E-02
	3,89E-03
	6,49E-02
	3,89E-03
	99,97%

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,90E-02
	5,71E-02
	1,90E-02
	5,70E-02
	99,84%
	1,36E-02
	4,09E-02
	1,36E-02
	4,08E-02
	99,78%

	Бенз/а/пирен
	3,50E-02
	3,50E-08
	3,50E-02
	3,50E-08
	99,89%
	2,51E-02
	2,51E-08
	2,51E-02
	2,51E-08
	99,84%




[bookmark: _Toc232953604]Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.
Удельные выбросы загрязняющих веществ относительно объектов теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.
Удельные выбросы загрязняющих веществ на территории муниципального образования
	Наименование вещества
	Выброс, (т/г)
	Выработка, Гкал
	Уд. Выброс, кг/Гкал

	Существующее положение

	Котельная д. Кипень

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	3,34
	15 354,44
	0,22

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,54
	
	0,04

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	9,64
	
	0,63

	Бенз/а/пирен
	6,06E-07
	
	3,95E-08

	Котельная д. Кипень (Школа)

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,34
	1 961,02
	0,17

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,06
	
	0,03

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,99
	
	0,50

	Бенз/а/пирен
	6,23E-08
	
	3,18E-08

	Котельная д. Келози

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,41
	6 763,75
	0,21

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,23
	
	0,03

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	4,07
	
	0,60

	Бенз/а/пирен
	2,56E-07
	
	3,78E-08

	Перспективное положение

	Котельная д. Кипень

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	10,77
	46 980,86
	0,23

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	1,75
	
	0,04

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	31,13
	
	0,66

	Бенз/а/пирен
	1,96E-06
	
	4,17E-08

	Котельная д. Кипень Школа

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,35
	1 988,00
	0,18

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,06
	
	0,03

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	1,01
	
	0,51

	Бенз/а/пирен
	6,32E-08
	
	3,18E-08

	Котельная д. Келози

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	1,79
	8 552,12
	0,21

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,29
	
	0,03

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	5,18
	
	0,61

	Бенз/а/пирен
	3,26E-07
	
	3,81E-08

	БМК Витино

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,34
	1 622,48
	0,21

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,05
	
	0,03

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,97
	
	0,60

	Бенз/а/пирен
	6,11E-08
	
	3,77E-08

	БМК Кипень (Север)

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	2,01
	9 672,62
	0,21

	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,33
	
	0,03

	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	5,80
	
	0,60

	Бенз/а/пирен
	3,64E-07
	
	3,76E-08



[bookmark: _Toc232953605]Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения
На территории муниципального образования в качестве топлива используется природный газ, сжигание которого не формирует отходы.

[bookmark: _Toc228173070][bookmark: _Toc232953606]Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения
Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории муниципального образования на каждый год действия схемы теплоснабжения в натуральном и условном выражении с разделением по типу топлива приведена в таблице ниже в соответствии с материалами Главы 10 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.
Перспективные расходы топлива на территории Кипенского сельского поселения
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	2036-2040
	2041-2045

	Котельная д. Кипень

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	2 491,74
	3 485,41
	3 485,41
	3 161,72
	3 129,46
	3 129,46
	5 323,08
	3 639,02
	8 048,74

	Годовой расход натурального топлива (ПГ)
	тыс. куб.м.
	2 147,58
	3 004,00
	3 004,00
	2 725,02
	2 697,22
	2 697,22
	4 587,85
	3 136,39
	6 937,04

	Котельная д. Кипень Школа

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	256,31
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90
	259,90

	Годовой расход натурального топлива (ПГ)
	тыс. куб.м.
	220,91
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00
	224,00

	Котельная д. Келози

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	1 052,32
	1 151,32
	1 151,32
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 151,07
	1 339,26

	Годовой расход натурального топлива (ПГ)
	тыс. куб.м.
	906,97
	992,30
	992,30
	992,08
	992,08
	992,08
	992,08
	992,08
	1 154,28

	БМК д. Витино

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	251,48
	251,48
	251,48

	Годовой расход натурального топлива (ПГ)
	тыс. куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	216,80
	216,80
	216,80

	БМК д. Кипень (Север)

	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	669,31
	669,31
	1 499,26

	Годовой расход натурального топлива (ПГ)
	тыс. куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	576,99
	576,99
	1 292,46
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